纯化水、注射用水、纯蒸汽、洁净气体分配系统用户需求说明

PW/WFI/CS/CA distribution system URS

| 起草人： Prepared by | ________________ 装备 | 起草日期： Date | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： Reviewed by | ________________ 装备 | 审核日期： Date | ________________ |
| 审核人： Reviewed by | ________________ QA | 审核日期： Date | ________________ |
| 审核人： Reviewed by | ________________ 603 | 审核日期： Date | ________________ |
| 审核人： Reviewed by | ________________ 生产负责人 | 审核日期： - Date | ________________ |
| 批准人： Approved by | ________________ 质量总监 | 批准日期： - Date | ________________ |

文件版本修改历史

| 版本号 | 日期 | 修订原因 | 主要修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 见封面 | 新订 | 新订 |

目录

1	Overview概况	4

1.1  Project introduction项目介绍	4

1.2  Project Standard项目标准	4

1.3   System description系统描述	5

2	Process Description工艺描述	8

2.1   Main process requirements.主要工艺要求范围	8

2.2   The main process control steps主要工艺控制步骤	9

3	Productivity Requirement生产要求	11

3.1   Generation performance生产性能	11

3.2   Process Key Parameter Requirement 生产工艺关键参数要求	13

3.2.1   The basic requirements基本要求	13

3.2.2 Public facilities and utilities requirements 公用工程和动力的要求	16

3.2.3 Equipment requirements设备要求	16

3.2.4   Brand requirements品牌要求：	33

4	Automation and alarm 自动控制和安全报警等	34

4.1  Automation and Instrumentation/自动控制和使用仪器	34

4.2   Alarm Setting: 报警设置	35

5	Test requirements测试要求	35

6	Qualification requirement验证要求	36

7	Documents require文件要求	36

8	Data Integrity数据完整性	42

9	Training and after-sales 培训及售后	42

10	The date of delivery交货期	44

11	Transport and installation requirements.运输与安装要求	44

12	On-site installation现场安装	45

13	Abbreviation缩略语	45

# Overview概况

- 1.1  Project introduction项目介绍

本文件目的是对海晟药业（杭州）有限公司D12楼新增纯化水、注射用水、纯蒸汽、洁净气体分配系统的用户需求进行定义。本URS文件描述了用户对系统的期望和要求，确保最终经过验证的设备符合美国FDA 、中国cGMP和欧洲GMP要求。

工程范围：纯化水/注射用水LOOP及现场安装PW\WFI\PS/CA。

## 1.2  Project Standard项目标准

厂房完成时，将符合中国现行GMP，美国FDA和cGMP欧洲。

标准依据:

- 整个的项目的供货将按照最新的中国及EU的GMP要求和有关的欧盟和FDA GMP的有关要求进行设计、制造、运输、包装、安装、运行操作、维护或验证；

- 应符合如下的标准和法规：

- 中国2010版GMP及附录

- 美国21CFRPart210，211

- 美国21CFR Part 11电子记录和电子签名

- 国际制药工程协会基本指南

- 安全：依照 CE 标准。

- 所有的电气设备和电缆必须根据GB和IEC。

- 中国药典2020版

- 国家现行相关行业标准及规范

- ISPE制药工程基准指南：第4卷“水和蒸汽”

- ISPE制药工程基准指南：第5卷“调试和确认”

- WHO关于水处理指南和洁净管道系统检查指南

- 国际制药工程协会基本指南关于开车调试和确认部分

- 美国药典现行版

- FDA联邦法规有关内容(cGMP)

- 欧洲药典现行版

- ASME BPE 现行版

- GB-52261-5002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

- 关于不锈钢材质的标准要求

- AISI  SS316L : 表示美国钢铁学会标准316L不锈钢

- SISI  SS316L：表示美国机械工程师协会标准316L不锈钢

- AISI  SS304L：表示美国钢铁学会标准不锈钢304L

- SS不锈钢的英文缩写

1.2.4  注释

- FAT：Factory Acceptance Testing工厂验收测试

- SAT：Site Acceptance Testing现场验收测试

- DQ：Design Qualification设计确认

- IQ：Installation Qualification安装确认

- OQ：Operation Qualification运行确认

- PQ：Performance Qualification性能确认

- GMP：Good Manufacturing Practices 药品生产质量管理规范

- SOP：Standard Operating Procedures 标准操作规程

- ISPE：International Society for Pharmaceutical Engineering国际制药工程协会

- TOC：Total Organic Carbon总有机碳检测

## 1.3   System description系统描述

这份用户需求定义了对PW/WFI/PS/CA分配系统的最低要求。该草案的目的是给出设计，生产，供应，发送和安装洁净分配系统的要求。该文件是供应商选择，合同采购和质量管理的一个基础。这套分配系统应该是一个完整的系统，包括这份规格书要求的附件。

纯化水、注射用水、纯蒸汽、洁净气体是原料水、汽、气，是生产中一个重要原料，作为原辅料、与原辅料直接接触或进行灭菌时与原料（盛装原辅料的容器）直接接触的介质，如同其他的药物成份一样，纯化水、注射用水、纯蒸汽、洁净气体的质量直接影响到产品的质量，因此在药品质量控制机构对纯水的质量和制备都会有严格的标准。

对本制水站制备的纯水、注射用水、纯蒸汽、洁净气体必须符合药品销售地的纯水质量标准和对制备过程的要求。它的生产制备和储存的过程必须十分可靠，质量必须十分稳定。在设计和建造的过程中必须采取防止和杜绝交叉污染性的措施，以确保制备和使用过程中纯水、注射用水、纯蒸汽、洁净气体的质量。

该文件的内容概述了这套系统的设备，控制和仪器的所要达到的最低要求。供应商应该在设计和操作系统时使用这些文件作为导向，包括供应商的管道和仪器装配图，都会成为系统的主要文件，客户的文件也依此而修改。所有必要的条款都由供应商提供以保证整个系统实现的是最低的工艺和规章要求。

1.3.1  纯化水标准：

| 项目名称 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 性状 | 应为无色的澄清液体；无臭。 |
| 酸碱度 | 应符合规定 |
| 硝酸盐 | ≤0.000006% |
| 亚硝酸盐 | ≤0.000002% |
| 氨 | ≤0.00003% |
| 电导率（25℃） | ≤0.9µS /cm |
| 总有机碳 | ≤0.10mg/L |
| 不挥发物 | ≤1mg/100ml |
| 重金属 | ≤0.00001% |
| 微生物限度 | 细菌、霉菌、酵母菌总数≤50个/ml |

1.3.2   注射用水标准：

| 项目名称 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 性状 | 无色的澄明液体；无臭。 |
| pH值 | 5.0～7.0 |
| 氨 | ≤0.00002% |
| 硝酸盐 | ≤0.000006% |
| 亚硝酸盐 | ≤0.000002% |
| 电导率（25℃） | ≤0.9µS/cm |
| 总有机碳 | ≤0.10mg/L |
| 不挥发物 | ≤1mg/100ml |
| 重金属 | ≤0.00001% |
| 细菌内毒素 | ＜0.25EU/ml |
| 微生物限度 | 细菌、霉菌和酵母菌总数≤5个/100ml |

1.3.3   纯蒸汽冷凝水标准：

| 项目名称 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 性状 | 无色的澄明液体；无臭。 |
| pH值 | 5.0～7.0 |
| 氨 | ≤0.00002% |
| 硝酸盐 | ≤0.000006% |
| 亚硝酸盐 | ≤0.000002% |
| 电导率（25℃） | ≤0.9µS/cm |
| 总有机碳 | ≤0.10mg/L |
| 不挥发物 | ≤1mg |
| 重金属 | ≤0.00001% |
| 细菌内毒素 | <0.25EU/ml |
| 微生物限度 | 细菌、霉菌和酵母菌总数≤10个/100ml |

# Process Description工艺描述

这套洁净水系统和纯蒸汽分配/洁净气体分配系统工艺描述：

工程分界点：图中绿色部分PW/WFI/PS/洁净气体分配系统为供应商工程界限范围，供应商要把分配系统设计成“模块单元”形式，供应商需提供工程范围内的设计、安装，调试包括可证明生产性能的相关文件。

该要模块单元提供以下主要设备，但不仅限于此：

- 管壳式热器

- 卫生泵

- 储罐

- 仪器仪表

- 安全装置

- 使用仪表的电气控制包括电线

## 2.1   Main process requirements.主要工艺要求范围

备注：:无阴影部份为制备系统或预留项目另拟定采购的标的，阴影部份及实线部分为此次URS的工程范围

纯化水制备系统
                  20T/h

补水20T/h

Loop(TK111)

25-30T/h

LOOP TK105

一期分配系统

LOOP TK106

一期分配系统

PW:6.5 T/h                                 PW:4T/h

WFI制备系统

(多效蒸馏水机)5m3/h

纯蒸汽制备

2T/h

PW:13-18T/h

使用点

loop（TK211）/使用点

使用点

此次采购标的清单

| 序号 | 系统名称 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TK111纯化水循环分配系统 | 1 | 含LOOP和管网，管网包含纯水机EDI出口至储罐进水管路及阀门，包含两个1期现有分配系统进水管路及阀门。Loop包含TOC仪。 |
| 2 | TK211注射用水分配系统 | 1 | 含LOOP和管网，Loop包含TOC仪。 |
| 3 | 洁净气体分配系统 （氮气/压空） | 各1 | 含仪表/管网/过滤装置 |
| 4 | 纯蒸汽分配系统 | 1 | 含仪表和管网 |

## 2.2   The main process control steps主要工艺控制步骤

纯化水分配系统主要有以下工艺控制步骤：饮用水经预处理后，经制水制备机组20m3/h，经反渗透、EDI处理，产出合格的纯化水 (水质20℃/≤0.6us/cm)到纯化水储罐TK111（也包括一期分配系统TK105、TK106）到各使用点。（分配系统电导、流量、温度、液位、TOC在线检测，在使用中分配管路内水流流速不低于1.0m/s，不大于3.0m/s。）

PW Storage Tank纯化水储罐TK111 15m3

饮用水

纯化水制备机组20m3/h

PW distribution system

PW分配系统

注射用水分配系统主要有以下工艺控制步骤：PW  TK111分配系统到蒸馏水机，经蒸馏水机制备合格的注射用水到注射用水储罐，再经WFI  TK211分配系统到各使用点。（分配系统电导、流量、温度、液位、压力、TOC在线检测，在使用中分配管路内水流流速不低于1.0m/s，不大于3.0m/s。

纯蒸汽分配系统主要有以下工艺控制步骤：TK111分配系统到纯蒸汽发生器，经纯蒸汽发生器制备出合格的纯蒸汽到各使用点。

PW Storage Tank 纯化水LOOP  TK111  15m3

WFI Storage Tank

注射用水储罐

TK211   10m3

WFI制备系统5m3/h

WFI distribution system

WFI分配系统

纯蒸汽发生器

2T/h

PS-distribution-system

PS分配系统

洁净压缩空气/洁净氮气分配系统主要有以下工艺控制步骤：

由氮气/压缩空气总管，经0.45µm预过滤然后减压再到0.2µm过滤后输送到各使用点，过滤减压装置除菌过滤器需带纯蒸汽灭菌功能。

氮气/压空总管 ：

纯蒸汽

0.45µm预

过滤器

减压阀

0.2µm过滤器

使用点

冷凝水

备注：无阴影部份为另拟定采购的标的，阴影部份为此次URS的工程范围。

# Productivity Requirement生产要求

## 3.1   Generation performance生产性能

根据D12楼扩建区域生产情况，所使用注射用水、纯化水的生产使用量按照生产周期进行估算用量如下：

PW同步生产最大瞬时耗量表:

| 内容 项目 | PW（m3/h） |
| --- | --- |
| CIP1（复性） | 19 |
| CIP2（修饰） | 10 |
| CIP5（配液） | 10 |
| CIP3（层析） | 10 |
| 纯蒸汽 | 4 |
| 蒸馏水机 | 6.5 |
| 瞬时总和 | 59.5 |

WFI同步生产最大瞬时耗量表:

| 内容 项目 | WFI（m3/h） |
| --- | --- |
| CIP3（层析） | 10 |
| CIP4（结晶） | 14 |
| CIP5（配液） | 10 |
| CIP6（配液） | 10 |
| 瞬时总和 | 44 |

PS：

| 内容 项目 | PS（Kg） |
| --- | --- |
| 冻干 | 190 |
| 灭菌 | 18 |
| 结晶罐 | 150 |
| 结晶换热器 | 150 |
| Cip润洗罐 | 150 |
| 瞬时总和 | 658 |

同步生产最大日耗量表

| 车间 | PW（T） | WFI(T) | PS（Kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| PS制备 | 12 | N/A | N/A |
| WFI制备 | 18.5 | N/A | N/A |
| 现有分配系统补充 | 150 | N/A | N/A |
| 结晶冻干 | 8 | 19 | 936 |
| 粗纯 | 86 | 2 | N/A |
| 精纯 | 40 | 51 | N/A |
| 总和 | 314 | 72 | 936 |

按20T PW，每天总理论制备量为400T/D，此次的日耗量为314T/D。

按 5T WFI，每天总理论制备量为100T/D，此次的日耗量为72T/D。

按2T PS制备计算，总理论制备量为2T/h，此次的瞬时耗量为0.658T/h。

每日消耗总量如下如示：

- 纯化水一天连续最大使用量314吨，瞬时最大每小时使用量为59.5m3/h纯水机制备能力20T/h。

- WFI最大的天使用量为72m3；WFI瞬时最大每小时使用量为44m3/h，注射用水制备能力5T/h。

- PS瞬时最大每小时使用量658Kg/h（纯蒸汽制备能力2T/h）。

使用点列表详见下表，各使用点请见图纸

制水处理间的平面布置见附件，楼层高度为7.5m,柱跨为8m；

## 3.2   Process Key Parameter Requirement 生产工艺关键参数要求

## 3.2.1   The basic requirements基本要求：

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商要求： - 供应商应有压力容器生产与管道安装的相应资质。（如外购压力容器，应提供供应商资质文件） - 供应商的质量系统应遵循相应的国内和国际标准。 供应商能够提供维护保养（时间和人力）及设备的紧急维护，并能及时解决设备故障，发生故障后，24小时内响应。 | 必需 |
|  | 系统的设计、构造、安全、确认和安装需满足国内外相关医药行业的法律、法规，并参考相关规范和指南。 | 必需 |
|  | 所暂存和输送的纯化水质量要符合现行版的药典标准（CP、USP及EU）和业主内控质量标准要求。 | 必需 |
|  | 满足PW、WFI和PS法规标准要求。 | 必需 |
|  | PW和WFI整个分配系统分别采用一个独立循环，一个储罐。 | 必需 |
|  | 系统设计压力应满足回水流速1.0 m/s~3.0 m/s，回水压力不低于0.15MPa的要求。 | 必需 |
|  | PW系统采用80℃以上巴氏消毒，WFI采用121℃过热水灭菌。 | 必需 |
|  | 所有的承压部分都要有材质证明，压力容器应按照GB150标准生产。 |  |
|  | 根据制备工艺，配有必要的检测原件；配有必要的清洗、消毒程序。 | 必需 |
|  | 便于生产操作和维修保养，并能防止差错和交叉污染。 | 必需 |
|  | 各部件安装时一次到位，无需再作调整。 | 必需 |
|  | 系统所用全部与洁净介质接触的管件和阀门的材料采用管道，采用AISI 316L（同时符合相对应的国标牌号）不锈钢管材，符合ASTM BPE A170-S2标准，内表面抛光，表面粗糙度为Ra ≤0.38μm。；均应具有详细的材质证明、检验文件。 | 必需 |
|  | 系统设计应最大限度避免死角出现，以减少微生物生长的可能。如不可避免，系统死角尽可能小（2D）。 | 必需 |
|  | 设备要采取防漏、隔热、防噪声等措施。 | 必需 |
|  | 设备设计应标准化、通用化、系列化和机电一体化。 | 必需 |
|  | 制水站内的储存分配系统采用模块（skid）化设计，泵、换热器等设备均放置在模块内。 | 必需 |
|  | 模块框架需要符合以下要求： - 用304方钢充分焊接。外表光洁、无划痕，色泽均匀。焊接处焊缝应平整，并打磨。 - 可调整不锈钢水平支脚。 所有组成原件除循环管路和使用点阀门外均应要安装在这个框架内。留有足够的检修空间，能在不拆卸的情况下进行维护。 | 必需 |
|  | 模块结构合理，留有充足的维修保养空间，特别是关键的维保部位（如：循环泵），储罐需要配置爬梯，安全护栏。 | 必需 |
|  | 所有使用点均应能够取样（含与设备对接口）。供应商设计取样阀的安装位置及数量，并在提供的P&ID图上清晰描述，考虑取样的方便性，避免不必要的管路走向。硬链接阀门采用T阀(带取样)。 | 必需 |
|  | 取样装置下方应设置冲洗水接收装置，避免污染环境。 | 必需 |
|  | 在排放点和下水之间必需有空气隔离、止回装置或同等功能控制装置。 | 必需 |
|  | 焊接连接为第一选择，必要时采用快装连接。需对焊接点编号、并提供焊接参数。 | 必需 |
|  | 整个酸洗钝化过程应参照ASTM A380和ASTM967标准。 | 必需 |
|  | 标识： 所有管道上的阀门、仪表、探头应有清晰且唯一的标识，标识上的内容应清晰并与图纸一致，能耐受水汽、高温。管道上应张贴清晰标示内容物名称及流向的标识，标识应能耐受水汽、高温。编号规则应符合业主要求。 | 必需 |
|  | 供应商需提供洁净介质的储存和分配系统公用工程消耗量，skid尺寸和空满载重量。 | 必需 |
|  | 试车运行所需备件和耗材在本次供货范围之内。 | 必需 |
|  | 其他： - 设备所用全部电器元件均应具有完整的技术资料以及质量证明文件； - 控制面板需要中文显示（可切换英文）； - 两年内常规部件的采购价格要按照原设备零部件报价来执行。 | 必需 |

## 3.2.2  Public Facilities and utilities requirements公用工程和动力的要求

| 序号 | 要求 |  | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电源 | AC380±10% V；三相； 50 Hz | 必需 |
|  | 仪表空气 | 0.5～0.8MPa | 必需 |
|  | 工业蒸汽 | 0.4～0.6MPa | 必需 |
|  | 冷却水 | 0.2~0.5MPa，7~12℃ | 必需 |

## 3.2.3 Equipment requirements设备要求

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| 储罐要求 |  |  |
|  | PW罐体不做压力容器要求，罐体设计温度为0～100℃。但应考虑罐体设计压力不能过低，设计压力-0.5~0.2MPa。 WFI罐体为压力容器，罐体设计温度为0～135℃，设计压力-0.1~0.4MPa。 | 必需 |
|  | 设备不与洁净介质直接接触的外表面要易于清洗，采用无腐蚀性材料，采用304不锈钢。 | 必需 |
|  | 与洁净介质接触的材质使用AISI 316L不锈钢。表面经抛光处理，光亮滑洁，表面粗糙度为Ra ≤ 0.38μm，ASTM BPE标准，同时所有与产品接触的表面应该没有任何可能妨碍正确清洗的裂缝和尖锐的边缘及缝隙；设备内壁需去脂酸洗钝化，抗腐蚀。在最终移交给用户的文件中提交材料的材质证明和粗糙度证明。 | 必需 |
|  | 必需采用纯度不低于99.999% 的焊接专用氩气来进行焊接保护。 | 必需 |
|  | 焊接验收： - 所有手动焊必需100%做检测，并留有彩色照片或视频记录； - 所有自动焊随机，最少焊缝总量的30%要做内窥镜检查，并留有彩色照片或视频记录； - 焊接标准应参照ASMEBPE标准（最新版）； 焊接位置应该在焊接图上有文件记录。焊接记录上要有焊接两侧的材料的炉号。炉号可以追溯到材质证明书。 | 必需 |
|  | 如在罐体上焊接时采用焊接条，焊接条材质应高于316L要求。 | 必需 |
|  | 储罐筒体焊缝需进行X光探伤。 | 必需 |
|  | 内窥镜要求（目视不可见区域）： - 须为实时摄像片段，另有照片更佳，且必需刻制成光盘； - 必需显示完整的焊道； - 必需可以看到氧化区的颜色，也就是彩色的录影； 甲方将在现场指定区域任意抽检，由承包商自己拍摄，甲方监督。 | 必需 |
|  | 在满足设计要求的前提下，由供应商设计确定储罐容积，确保储罐周转率符合ISPE相关要求，防止微生物滋长，以下容积可供参考。 | 必需 |
|  | 下表中罐的有效容积是实际所需最大工作体积，罐体在设计至少上封环处以下的罐内容积应能满足该要求。 | 必需 |
|  | 制水站纯化水储存模块 项目; PW储罐罐. 有效容积; 10000L. 数量; 1. 保温; 有. 在线温度探头; 有. 液位计; 差压式. 喷淋球; 有，数量：根据设计（不少于2个）. 呼吸器; 有,带电加热夹套，带贴片电阻温度反馈. 压力计; 有. 内抛光; Ra≤0.4µm. 制水站注射用水储存模块 项目; PW储罐罐. 有效容积; 10000L. 数量; 1. 保温; 有. 在线温度探头; 有. 液位计; 差压式. 喷淋球; 有，数量：根据设计. 呼吸器; 有,带电加热夹套，带贴片电阻温度反馈. 压力计; 有. 内抛光; Ra≤0.4µm. 备注： 供应商应提供具体罐体接口技术参数。 人孔作为正面，呼吸器口在人梯处，方便今后的维护。 | 必需 |
|  | 罐体上、下封头采用国内知名品牌，如：北海等。 | 必需 |
|  | 罐体上的接头也应符合ASME BPE相关要求。 | 必需 |
|  | 罐体必须有四个支撑脚，荷载均匀分布。 | 必需 |
|  | 罐体保温材料应不含石棉，保温材料表面覆AISI 304（同时符合相对应的国标牌号）不锈钢皮。 | 必需 |
|  | 罐上的呼吸器应考虑配备电加热保温装置，并在滤壳处配有温度贴片电阻，数据反馈到PLC。 | 必需 |
|  | 罐体上设置的呼吸器（品牌PALL/MILLIPORE）应为0.2um的疏水性除菌级滤芯。 | 必需 |
|  | 喷淋系统的设计应能够保证喷淋到罐内每一个部位，供应商应提供有关验证文件，并在罐体验收时需进行核黄素喷洒实验。 | 必需 |
|  | 罐体出口与泵之间应配置一个阀门作为低点排放。 | 必需 |
| 循环泵 |  |  |
|  | 应综合考虑选择卫生型耐高温有下排口设计离心泵，45°出水口，AISI 316L材质，抛光度Ra<0.6μm。置于罐体出口，卫生级的分配管网，具有很好的动力学设计实现好的湍流状态。泵腔应是卫生型的，能完全排放（无需拆开），且带有排放阀。循环泵前、后应安装阀门，使其可以从系统中分离出来。 | 必需 |
|  | 循环泵应该可以与系统一起清洗/灭菌而不需要将泵从系统中拆卸下来。循环泵设计变频控制，带必要的保护，以便其实现稳定和充足的循环量，满足纯水使用点的消耗要求。泵体供应商：Alfa Laval（进口） | 必需 |
|  | 应提供泵的计算书，证明泵的选型满足能设备生产的需要。要满足供应管道阻力和设备洗球压力，流量的要求。最大扬程和流量根据实际使用情况设计，并在投标文件中报出。 | 必需 |
|  | 泵可以耐酸碱。机封设计无需外接冷却水。 | 必需 |
|  | 泵进水口和出水口联接采用卡箍连接,泵出口连接管道应为45°角。 | 必需 |
|  | 泵出口应配备压力表。压力表为隔膜耐震卫生型压力表。 | 必需 |
|  | 泵与工艺流体接触的部分采用316L不锈钢，内部机械抛光Ra≤0.38µm。 | 必需 |
|  | 制造符合ISPE及ASME BPE-的要求。 | 必需 |
|  | 泵带下排口并配备相应隔膜阀。 | 必需 |
|  | 电机变频控制，连锁保护；保持循环管网压力、流量稳定。 | 必需 |
|  | 电机的防护等级至少为IP65。 | 必需 |
|  | 所有设备接线均由上部接入，符合接线规范，接地保护可靠。 | 必需 |
|  | 泵应安装在机架内，留有足够的空间，便于对设备进行操作和维修。 | 必需 |
|  | 与泵直接连接的管道应采用快速连接的方式。 | 必需 |
| 管道 |  |  |
|  | 与纯化水接触的管道，采用ASME BPE 316L（同时符合相对应的国标牌号）不锈钢管材，采用Alfa Laval进口管材，符合ASME BPE SF4标准，接触表面电解抛光，表面粗糙度为Ra ≤ 0.38μm。 | 必需 |
|  | 与其他物料（非洁净介质，如冷却水或工业蒸汽）接触的部分管道材质为AISI不锈钢304，表面粗糙度为Ra ≤ 0.8μm。 | 必需 |
|  | 管径符合供水用量要求和流速要求。 | 必需 |
|  | 如需要安装异径管，除垂直管道外，不得使用同心变径。 | 必需 |
|  | 供应商应合理设计管路走向，确保管路长度尽可能短且尽可能减少弯头数量以减少管路压力降。 | 必需 |
|  | PS支管与其主管的连接点应在主管的上方。使用点要求见下图 | 必需 |
|  | PS系统的每个使用点均应有疏水阀组，除每个用点的疏水阀组外，应在管路适宜的位置设置疏水点（如主管最低点或最远点等）。 | 必需 |
|  | PS系统应按设计的管路长度考虑膨胀度，并设置适宜的膨胀装置来吸收管路的膨胀和收缩。 | 必需 |
|  | PS分配系统的主管应避免纯蒸汽发生器停机后的管路内部真空致使冷凝水不能完全排除，导致下次开机产生水锤现象。 | 必需 |
|  | 焊接连接为第一选择，必要时采用快装连接。 | 必需 |
|  | 应提供所有管路的材质证书，并可追溯到最初炉号，包括弯头、三通和卡接头等管路系统所使用的配件。 | 必需 |
|  | 每个焊接点要求提供焊接程序、焊接记录、焊工资质。 | 必需 |
|  | 应采用纯度至少为99.999% 的焊接专用氩气来进行焊接，供应商应提供氩气合格证书。 | 必需 |
|  | 管路焊接不允许使用焊丝。 | 必需 |
|  | 焊工必需有国家规定焊工证书，厂商的考核证书。手动和自动焊工必需要现场考核编号。 | 必需 |
|  | 自动焊接和手动焊接都必需提供焊接工艺评定。 | 必需 |
|  | 对于不同管径，不同壁厚的管道焊接应分别进行焊接技术评定。 | 必需 |
|  | 管道、管件、阀门的安装焊接必需在环境相对清洁，室温在5℃以上，相对湿度在85%以下的条件下进行。 | 必需 |
|  | 焊样留取的要求： - 焊工应每天在业主现场制作焊样，每天至少提供两个焊样，开机和关机。 - 焊样应保留原色，不得处理 - 在更换参数时必需提供焊样。（管道尺寸或焊接参数） - 焊样必需是对焊，不得假焊。 - 焊样的记录必需递交，并对每个焊样进行编号。 焊样应作为竣工资料的一部分保存备查，不得丢弃。 | 必需 |
|  | 焊点验收： - 所有焊接质量应至少应达氧含量小于100ppm，目测内表面显淡黄色； - 所有手动氩弧焊必需100%做彩色内窥镜检测，并留有记录； - 所有自动氩弧焊，最少随机抽取焊缝总量的20%要做彩色内窥镜检查，并留有记录； - 焊接标准应参照ASME BPE-2012的标准； 焊接位置应该在焊接图上有文件记录。焊接记录上要有焊接两侧的材料的炉号。炉号可以追溯到材质证明书。 | 必需 |
|  | 内窥镜要求（肉眼不可见区域）： - 须为实时彩色摄像片段，另有照片更佳，且必需刻制成光盘； - 必须显示完整的焊道； - 必须可以看到氧化区的颜色； 甲方在现场可指定区域任意抽检，由承包商自己拍摄，甲方监督。 | 必需 |
|  | 施工过程中要求对所有焊点的施工进行记录。 | 必需 |
|  | 与纯化水直接接触的管路上安装的所有阀门、仪表均选用卫生级，盲管符合3D要求，不对纯化水产生二次污染。 | 必需 |
|  | 供应商需要对整个系统进行压力测试，压力为设计压力的1.5倍和至少3.5bar（取较大值），维持至少30min，如测试介质使用水，则测试所用的水的氯离子含量应符合要求。 | 必需 |
|  | 管道安装坡度：1.0%（水平管），垂直度：＜0.5%（竖直管）；避免盲端、死角。 | 必需 |
|  | 坡度应为安装坡度，而不是用支架调整出的坡度。 | 必需 |
|  | 坡度在施工过程中，需要相关检测数据证实并留有记录。 | 必需 |
|  | 指明系统的最低点位置，并安装卫生型阀门，以利排空。排水系统必需保证有空气隔断的设计。 | 必需 |
|  | 除了阀门和仪表等裸露处，管路应最大限度的保温，处于洁净区的管道保温材料应使用AISI 304（同时符合相对应的国标牌号）不锈钢套管；制水间保温采用不锈钢皮+岩棉，夹层采用不锈钢皮+岩棉，洁净区采用不锈钢套管+岩棉 | 必需 |
|  | 与纯化水接触的管道均经酸洗，钝化处理，并出具报告。报告文件应包括的内容有：清洗和钝化程序，程序中应写明清洗剂、清洗温度和时间、钝化液、钝化温度和时间。记录中一般除体现程序要求的内容外，还应注明被钝化的管道区间、设备、部件等，并有签字确认。 | 必需 |
|  | 在酸洗钝化后，应对钝化效果进行相应检测（蓝点检测）。 | 必需 |
|  | 管道应用适当的支撑，并充分考虑与其它管道或配件的间隙。 | 必需 |
|  | 支架在安装时，应尽量避免遮挡焊缝。 | 必需 |
|  | 在天花板上和技术区域内安装的管道，应安装在管道支架上，并与其他管道设施不互相影响。 | 必需 |
|  | 装在屋顶上的管道需要悬杆吊挂。 | 必需 |
|  | 管道需要考虑膨胀要求安装。 | 必需 |
|  | 在洁净区域内的管道支架系统应该易于清洁，不能有裂缝、突出部分和易脱落部件。支架应使用不锈钢304材质，并配有夹紧垫片。 | 必需 |
|  | 技术夹层内的管道一律焊接。 | 必需 |
|  | 穿越洁净区和技术夹层的管道，应配有适当的护套，确保不会对洁净区域产生影响。保护套采用不锈钢管螺纹夹紧形式。 | 必需 |
|  | 支架的结构应有利于管道系统的自由扩展或收缩，对管道连接或支架不会造成损伤，同时又能保证管道不会严重下垂。 | 必需 |
|  | 支架必须在消毒的温度范围内不会产生超标的形变。 | 必需 |
| 换热器 |  |  |
|  | 在设计上必需保证PW循环系统的安全性。 | 必需 |
|  | 参考ISPE及ASME BPE-2012的要求对消毒和日常保温进行设计。 | 必需 |
|  | 使用双管板列管式换热器，ASME BPE 316L（同时符合相对应的国标牌号）不锈钢材质，光亮滑洁并做钝化处理，与PW接触表面应经抛光处理，表面粗糙度为Ra ≤ 0.38μm，品牌为Neumo（进口）或同等 | 必需 |
|  | 停用时能够完全排除夹套积水，保持洁净侧对非洁净侧为正压，应有检测换热器泄露的装置或方法。 | 必需 |
|  | 能够实现自动控制，按照指令要求使PW自动调节温度，在满足流量的前提下保证出水温度能够升至要求的温度。 | 必需 |
|  | 日常回水温度为常温，消毒时回水温度不低于80℃。 | 必需 |
|  | 加热介质采用工业蒸汽。工业蒸汽管路配有手动阀门，y型过滤器，气动阀门、气动比例调节阀、疏水阀组，用于加热的比例调节自动控制。同时系统上还需增设排水管路，用于在蒸汽加热前，将换热器壳体内的存水去除，防止水锤现象的发生，排水管路上也应配有气动阀门用于实现自动控制。 | 必需 |
|  | 冷却介质采用冷冻水。管路配有手动阀门，y型过滤器，气动阀门、气动回水阀组，回水处单向阀等，用于消毒后冷却的自动控制。 | 必需 |
|  | 加热和冷却介质均需比例调节阀控制流量。比例调节阀前应安装截止阀便于维修。 | 必需 |
| 阀门、垫片 |  |  |
|  | 阀门安装的高度、位置易于操作，角度应按照阀门供应商的建议安装，必需保证死角2D。 | 必需 |
|  | 阀门要求采用锻造阀，使用点阀门后带小辨取样阀，符合2D要求。 | 必需 |
|  | 所有接触PW的非不锈钢材料应选用欧盟、FDA或国家批准的食品/药用级材质。 | 必需 |
|  | 阀门的膜片EPDM膜片是首选，如为其他应注明原因，其余材质的选择应由业主批准。 与PS直接接触的密封处采用PTFE材质。 | 必需 |
|  | 垫片PTFE是首选，如有特殊部位需求，应采用复合形式或EPDM。 与PS直接接触的密封处采用PTFE材质 | 必需 |
|  | 与纯化水接触的阀门应采用316L不锈钢卫生型隔膜阀；阀门品牌德国GEMU，电抛，表面粗糙度Ra ≤ 0.4μm。 与PS直接接触的阀门应采用316L不锈钢三片式卫生型球阀，阀体应耐受150℃的高温，密封处采用PTFE材质。阀门品牌美嘉诺。 | 必需 |
|  | 用水点阀门应采用316L不锈钢卫生型隔膜阀，具体形式参照使用点、用量统计表。 | 必需 |
|  | 其他阀门材质要求无毒、耐腐蚀、不产生析出物、不渗透、不易长菌、耐100℃高温。 | 必需 |
| 仪器仪表 |  |  |
|  | 仪器仪表安装位置应合理，便于观察，数据线在不影响检测精度的情况下应足够长，便于用户读数和校验时的拆装。 | 必需 |
|  | 仪器仪表探头应尽量采用不锈钢316L或其它不会对洁净介质产生影响的材料。 | 必需 |
|  | 所有洁净管道上与洁净介质接触的仪器仪表，应能耐受135℃的高温，满足系统消毒需要。 所有洁净管道上与PS接触的仪器仪表，应能耐受150℃的高温。 | 必需 |
|  | 选用的仪器仪表，应符合法律法规要求，尽可能采用卫生型的仪器仪表。与纯化水有接触的仪器仪表等部件必需是卫生型设计。 | 必需 |
|  | 电导率仪品牌采用梅特勒或E+H进口品牌，带有温度补偿功能。 | 必需 |
|  | 温度传感器采用密封式PT1000，连接方式采用卫生TC接口，传感器的温度范围选择应根据介质性质决定。 | 必需 |
|  | 所有仪表应带有校验/校准证书（在效期内）。 | 必需 |
|  | 仪表需带4-20mA信号输出或其他通用的通信方式。 | 必需 |
|  | 在系统评估的温度最低点也应安装温度探头，为消毒提供参考数据。 | 必需 |
|  | 回水进罐前的位置安装流量、电导率和TOC探头。 | 必需 |
|  | TOC探头应安装在模块内并考虑排水。 | 必需 |
|  | TOC仪应包含3Q. | 必需 |
|  | 流量计应可以显示瞬时流量并具备累积计算功能。 | 必需 |
| 设备运行监测和控制 |  |  |
|  | 控制柜、操控按钮具有良好密封，可有效防尘、防水，并能耐受高温高湿操作环境的要求。防护等级至少符合IP54要求。 | 必需 |
|  | 可进行手动控制和自动控制两种模式的切换。 | 必需 |
|  | 由本机供应商负责纯化水罐液位信号的给出，连接到纯化水机指定的位置。 | 必需 |
|  | 控制柜： - 设计布局合理，散热良好。防尘、防潮、防锈，且密封良好。电气设备选用世界知名品牌（如：西门子或施耐德等），方便以后进行数字化管理工作与信息收集工作； - 所有电气部件都要使用编号标识（如继电器，开关等）。编号标识要清晰打印，不允许用手写。编号标识（固定牢固、不能脱落）要放在安装板上便于操作员和电气工程师辨认的地方； - 控制箱内留有合理的备用接口； - 每条电线的两端都要有线号，线号和图纸上的相一致； - 电气图中应定义电控柜中不同电线的颜色； - 在必要处配置应急停车按钮，并同时兼顾系统的安全； - 电控箱及其内部电气元件要满足CE标准； - 每个I/O模块要有单独的保护功能，每个通道上的模拟模块都要有过载保护； - 数字信号采用0~24VDCPNP类型，模拟信号采用4~20mA类型； - 模拟输入模块的分辨率必需与测量精度要求相一致； - 电控柜内的温度不能超过四十度，需要安装排风降温设施； 电控柜设计要本着便于操作和检查的原则，要有良好的照明，要有接地保护，且不容许连接路由器之类的网络设施。 | 必需 |
|  | 配电管线安装符合规范，所有设备和控制配线应贴上标识并经确认。配电管线安装符合规范，所有部件和控制配线要有清晰且唯一的标识。电缆、信号线和所有的管线要布局合理美观，有合适的保护外套，不要挨着设备表面，以免被高温表面损坏。 | 必需 |
|  | 采用SIEMENS PLC控制配置，配有SIEMENS PLC可编程控制器、SIEMENS 液晶彩色触摸屏，可实现循环系统的全自动操作控制、监控和数据记录、打印。其中触摸屏和PLC设置在控制柜，控制柜安装在设备框架上。触摸屏的位置应便于操作人员操作，离地约1.5m。 | 必需 |
|  | 液晶彩色触摸屏应耐受因循环系统产生的热量和水蒸汽，不因环境因素影响其操作和显示功能，尺寸12.5英寸，防护等级应为IP65。 | 必需 |
|  | 提供标准的以太网通讯接口并支持OPC通讯协议，能够与公司的SCADA系统进行对接。供应商应给出人机界面和控制系统的详细描述。 | 必需 |
|  | - 通过有中英文语言的人机界面显控，用户必需使用登录名和密码在操作屏幕上登录操作，至少设置三级权限等级：操作员、工程师/维修人员、系统管理员；对于访客不需要设置用户名和密码，只能浏览界面不能进行操作；每个等级拥有相应的可设置权限，用于使用屏幕数据或修改参数。各个等级的权限应由系统管理员设置。要求符合21CFR part11关于电子签名的要求。 - 无操作时，应当设定的时间内系统自动退出或锁屏。 - 登录密码应当具有适当的安全强度并右提醒定期更换的功能。 | 必需 |
|  | 可对系统内的历史数据进行备份。并可查询备份中的历史数据。 | 必需 |
|  | 应有审计追踪功能： 1、创建、更改数据等操作，应有记录，确保其追溯性。 2、所有数据只有经授权的人才可输入或修改，如有修改，则必需记录修改前的值、更改人和更改时间、操作过程、数据变更的操作原因。 3、所有的操作在系统中应有记录，该记录不可修改、删除，包括系统管理员。 | 必需 |
|  | 对系统内的历史数据进行备份，并可离线查询备份中的历史数据。 | 必需 |
|  | - 供应商应给出所有必要软件的详细信息和版本号，包括正常操作和维护所需软件，软件源代码或第三方认可的详细内容。程序结构必需与功能说明相一致，满足质量标准和GMP要求；系统的每个步骤必需与供应商的功能分析和风险分析相一致；程序用英文注释，以便将来设备失效时进行诊断；不能存在死代码，供应商需要提供材料证明源代码已经审核并且调试后没有死代码存在；调试过程中软件如有变动，一定要及时更新，保持一致性。PLC和HMI程序备份刻录在CD上，当PLC程序或人机界面损坏时，能用此光盘由用户单独完成安装，还原到初始时的状态。 - 应当保证系统变更（如版本升级）前后数据的可靠性。 | 必需 |
|  | 提供各种联锁保护及断电自动恢复程序。如在发生电力故障时，要存在一个系统以保证整个系统的数据完整性。 | 必需 |
|  | 设备应对但不仅限于以下项目进行自动控制： - 泵变频控制：根据监测到回水流量对泵进行变频控制，保证回水管道内的流速始终保持在1.0m/s～2.0m/s的范围内。 - 对回水电导率进行监测，如回水电导率出现超标，则回水管路上的排水阀打开，回水阀关闭，以排除不合格的水。在屏幕出现电导率超标报警的同时有声光报警，提醒操作人员进行紧急处理和排查。如回水电导率出现超过警戒限，则只在屏幕提示，提醒操作人员进行紧急处理和排查。 - 对回水TOC进行监测，如回水TOC出现超标，则回水管路上的排水阀打开，回水阀关闭，以排除不合格的水。在屏幕出现TOC超标报警的同时有声光报警，提醒操作人员进行紧急处理和排查。如回水TOC出现超过警戒限，则只在屏幕提示，提醒操作人员进行紧急处理和排查。 - 储罐液位控制：储罐设定至少5个液位，依次为HH、H、M、L、LL液位。液位上升至HH液位时，系统出现高液位报警；液位上升至H液位时，进水阀关闭；液位下降至M液位时，进水阀打开；液位下降至L液位时，系统报警；液位继续下降至LL液位时，停泵报警；液位上升至L液位时，解除停泵限制。进水阀启闭由水机进行控制。 - 可对关键工艺参数进行设定，如回水电导率、回水TOC、回水温度和消毒温度等上下限。 - 消毒过程自动控制。系统应能够通过监测回水管道水温、储罐水温、调节换热器上的工业蒸汽阀门开度的方式，按照指令要求使纯化水系统自动开始升温至80℃，保持60min以上，应有良好的温度控制系统使温度保持在80℃～83℃之间，并能保证温度分布均匀，整个系统的冷点温度要达到80℃以上。 - 操作行为的追溯：记录登陆信息、数据修改、报警确认等操作行为。 - 显示工艺流程和故障以及其他控制参数。 - 能对生产过程中的其他异常情况进行监控。 - 具有运行数据自动记录功能，并且数据能够U盘导出为可打印的文件格式。 - 具有四级管理权限，依次为访客、操作员、主管、系统管理员。每个登陆帐号，有相应的登陆密码。防止未授权的人进入系统，操作或修改设定数据。 - 对所有的工艺控制数据进行在线监测，并配备向控制系统的数据传输。 | 必需 |
|  | 设备出现但不仅限于以下异常情况时能够实现自动声光报警，在显示屏上有原因提示并自动记录： - 电导率超过警戒限或执行限； - TOC超过警戒限或执行限； - 罐体内温度或压力偏离较大； - 工业蒸汽压力高和低； - 压缩空气低； - 当HMI发生通讯失败时； - 急停。 | 必需 |
|  | HMI要求满足以下功能： - 显示和存储所有在线监控的数据，所有在线记录的参数、事件、报警需保存三个月时间； - 显示数据有单位，且要与测量的数值精度一致； - 测量取样周期必需能够监测到任何信号的变化； - 各种级别权限的用户均不能删除和更改文件； - 系统流程图（含子系统），各控制器的状态显示； - 有自动和手动控制模式。 | 必需 |
|  | HMI上报警显示时间格式为： - 日期（YYYY/ MM / DD） - 时间（HH：MM：SS） - 报警类型 - 报警内容 | 必需 |
|  | HMI上报警信息显示颜色要求： - 新产生的报警信息为红色； - 报警信息确认后为绿色； - 没有确认，报警条件消失后，显示为黄色； - 确认并报警条件消失后，不再显示报警信息。 | 必需 |
|  | PLC采用西门子S7，并具有以下功能： - 信号获取功能，在手动/自动模式下，驱动器能够驱动； - 按设定的程序执行相应的操作步骤； - 控制回路调节； - 永久和非永久性互锁； - 报警和过程事件； - HMI信息显示； - 起/停事件触发； - 配置和默认参数存储。 | 必需 |
|  | PLC及触摸屏的程序刻录在光盘中，并提供还原数据线。 | 必需 |
| EHS要求 |  |  |
|  | 设备的设计、构造等应符合中国、欧盟和美国相关环境、健康和安全法规、规范的要求。 WFI储罐和PS系统的设备制造商应提供能满足需求方向中国技术监督局进行压力容器报装的资料。有能力出具压力容器产品质量说明书（包括压力合格证、检测报告、压力容器材料、尺寸图纸、板厚、焊点及焊缝图纸等） | 必需 |
|  | 设备储罐和模块应有适当的护栏。 | 必需 |
|  | 配电柜内线路节点不允许有裸露，必需配有保护套/罩等安全防护装置，防止人身触电。 | 必需 |
|  | 设备运行噪音：≤75dB(A) 。 | 必需 |
|  | 在设备故障或公用工程丧失的情况下，机组必需含有必要的保护装置以确保设备和管路系统保持在安全状态。 | 必需 |
|  | 所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，提供最少的锐角转角、最少的接缝和平整光滑的连接，设备的设计应提高清洁的可操作性。 | 必需 |
|  | 必需配备以下装置，以保护人员、产品和设备： - 适当的故障探测和警报通知。 - 所有旋转部件应密闭。 高温表面应有警告标识。 | 必需 |
|  | 设备或部件的操作控制需以直观、合理的方法建立。控制和操作元件应易于处理，在正常工位可见可接触（如防护罩、埋头按钮）。 | 必需 |
|  | 所有设备应配有主断电器（控制柜）。 | 必需 |
|  | 断电时设备应当停止运转，以保护操作人员、设备本身以及产品。 | 必需 |
|  | 电力重启不得为自动方式，必需要求人员介入。 | 必需 |
|  | 供应商应提供用于外部电缆的信号接地和屏蔽的控制柜内部接地棒。 | 必需 |
|  | 存在安全隐患和风险的地方应在合适的位置张贴安全警示标识，并使用中文标明。 | 必需 |
|  | 罐体和管路应有保温层，有良好的隔热效果，保温层应密封良好，罐体外表温度低于40℃。保温材料应该是非纤维性的。 | 必需 |
|  | 急停按钮应配备防撞装置。 | 必需 |

## 3.2.4   Brand requirements品牌要求：

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 阀门：（隔膜阀，取样阀）德国盖米（Gemu）; 球阀的阀体应耐受150℃的高温，密封处采用PTFE材质，阀门品牌美嘉诺。 | 必需 |
|  | 管道和管件：Neumo（进口） | 必需 |
|  | 喷淋球：莱克勒（进口） | 必需 |
|  | 泵：Alfa Laval（进口） | 必需 |
|  | 换热器：Neumo（进口） | 必需 |
|  | 变频器：丹麦丹弗斯（Danfoss）或ABB或西门子（Siemens） | 必需 |
|  | 流量计：LABOM | 必需 |
|  | 电导率：E+H | 必需 |
|  | pH传感器：梅特勒-托利多 | 必需 |
|  | 压力传感器：LABOM | 必需 |
|  | 温度传感器：LABOM | 必需 |
|  | TOC：梅特勒-托利多或GE | 必需 |
|  | 控制系统：PLC 西门子（Siemens） | 必需 |
|  | 触摸屏：西门子（Siemens） | 必需 |

# Automation and alarm 自动控制和安全报警等

## 4.1  Automation and Instrumentation/自动控制和使用仪器

该制水站的控制系统是由PLC控制的或由SCADA系统来控制系统和反馈。

供应商定义控制系统的报警设计。

该制水站控制系统包括以下特征：

- 全自动化操作

- 遇到故障需声光报警。

## 4.2   Alarm Setting: 报警设置

供应商要提出警报功能规格说明的具体清单。在系统具体详细的工程设计期间，警报清单要与最终使用者一起作最后定案

# Test requirements测试要求

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商在执行FAT之前，应根据业主的URS和经审核的FDS，HDS以及SDS，完成内部测试，并出具内部测试报告。 | 必需 |
|  | 供应商应提供测试内发生的偏差分析报告，并提交相应纠偏措施。 | 必需 |
|  | 供应商应起草符合本URS规定的详细的FAT测试计划，并得到业主批准后方可实施。 | 必需 |
|  | 在FAT 二周前，供应商必需为设备提供详细的FAT文件，FAT文件须经业主审核。 | 必需 |
|  | FAT的实施由供应商和业主代表共同完成，需方将派人员参与FAT，由供应商主导负责。 | 必需 |
|  | FAT报告应在SAT开始前到达业主方。 | 必需 |
|  | 供应商应提供设备调试和试运行、确认时所需的水、电、汽等公用工程及其它必要的协助。 | 必需 |
|  | 供应商应起草符合本URS规定的详细的SAT测试计划，并得到业主批准后方可实施。 | 必需 |
|  | 在SAT 二周前，供应商须提供详细的SAT文件。 | 必需 |
|  | SAT的实施由供应商和业主代表共同完成，需方将派人员参与SAT，由供应商主导负责。 | 必需 |
|  | 业主提供设备调试和试运行、确认时所需的水、电、汽等公用工程及其它必要的协助。 | 必需 |

# Qualification requirement验证要求

(1) 所有设备将遵循验证的循环周期进行验证，例如设计确认，安装确认，操作确认和性能确认。供应商将提供所有的文件，包括待用户批准的方案。

(2) 供应商要提供支持帮助用户完成所有阶段的验证报告。

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 验证（包含计算机化系统验证）由供应商完成。供应商提供相关的验证文件，并完成测试。 | 必需 |
|  | 供应商在相应确认开始之前两周，需提供DQ、IQ、OQ的方案（包括自控系统），并经过业主审核批准后方可实施。 | 必需 |
|  | 提供PQ模版（包括自控系统），并协助用户执行验证。 | 必需 |
|  | 验证文件应符合国内现行GMP的相关规定。（电子版、纸质版）验证文件经甲方质量负责人批准。 | 必需 |
|  | 供应商方将派人员参与DQ /IQ/OQ，业主方配合进行，由供应商主导负责。 | 必需 |
|  | 在完成相应确认之后，供应商需提供确认报告，并经业主方审核批准。 | 必需 |

# Documents require文件要求

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 文件是卖方供货范围不可分割的一部分，延时提供文件(如：业主现场最终验收调试前不能提供)或提供文件不完全，供应商应支付违约金。若不能提供文件，即使是部分的不能提供，也会被认为未能完全履行合同并且是不可被接受的。 | 必需 |
|  | 供应商提供的文件和图纸应达到无需卖方帮助业主即可安装、启动、维护维修的深度。 | 必需 |
|  | 所有提供的文件（包括验证文件），要求中文或必要时需中英文对照；同时要求电子与纸质两种版本；电子版本的格式要符合业主的要求（包括图纸，OEM厂家信息等等）。所有的使用手册（包括操作，安装维护和安全手册）都应该是中文或中英文两种版本。出现问题以中文为准。 | 必需 |
|  | 供应商提供满足买方向上海市技术监督局进行压力容器报装的文件资料。 | 必需 |
|  | 每台设备提供 3 套书面的文件和 3 套电子版的文件。 | 必需 |
|  | 所有供应商提供的图纸应该单独成卷且装订成册，用塑料口袋包装保护起来。 | 必需 |
|  | 对所有文件进行编码，并提供所有文件的清单（目录）。 | 必需 |
|  | 可追溯性： 所有原材料、零部件、设备、电气及控制系统都要保留原始资料，并且必需经过检查并形成文件，确保其具有可追溯性。仪表要有校验证书。项目执行的各个方面要形成追溯矩阵(TM)文件； 各个零部件、设备、电气及仪表部件都配上永久性标牌以便于识别； 原材料需有材质证书、合格证等，证书中应包含制造商、产地、批号、炉号、成份等信息。 | 必需 |
|  | 文件格式： - 所有文件和图纸应按照已制定的文件编码规则或供应商提供给业主的内部标准标明订单号、工作号、客户号、设备位号； - 文件和图纸必须根据客户的要求提供，以取得业主认可和批准。文件将通过书面和电子版方式按照要求的内容提供。图纸的提供不仅是书面的还要同时提供电子版；提供给业主的电子版图纸为DWG格式(AutoCAD2007)； - 业主在规定的时间内将审查图纸的意见回复供应商。业主的建议、检查和确认并不能减轻卖方对所供货物及所有工作所应负的所有责任； 图纸中应采用公制单位。语言：所有通讯、交流、合同、文件、图纸、说明、操作维护手册、设备标识等采用简体中文或中英文。所有的文件包括图纸都注明项目号。 | 必需 |
|  | 文件内容： 包括但不限于以下文件由供货商或由供货商和业主共同完成，具体根据供应商能力在交流过程中细化、确定。 | 必需 |
|  | 质量控制计划： 为了确保符合业主的要求，供应商应在设计、制造和测试的所有阶段执行质量项目计划，包括对供货商提供的零部件的质量检测和控制。 | 必需 |
|  | 供应商须提供设备的详细的功能标准FDS（Functional Design Specification）。FDS须由业主审核。包括但不仅限于以下内容： 设备描述和设备功能 设备操作步骤 带截屏功能的人机界面 故障指示列表 联锁装置列表 输入/输出和功能列表 主要部件、装置和仪表的关键列表，包括它们的特殊功能，规格一览表 介质接触表面和它们的制造材料列表 设备示意图/总装图 | 必需 |
|  | 设计文件（DQ）、平面布置图、立面图、工艺流程图、安装图、运输及吊装图、电气原理图、材料配置表，所有第三方提供的零部件、材料等货物均需提供完整技术资料信息。 | 必需 |
|  | 风险评估文件。 | 必需 |
|  | 供应商须为设备提供详细的硬件设计标准HDS和详细的软件（PC系统和PLC系统）设计标准SDS。HDS和SDS须由业主审核。 | 必需 |
|  | FDS， HDS和软件SDS完成之后，供应商须提供一个追溯矩阵，将这些文件和URS的设计标准联系起来，并提供基于该设计的风险评估文件。 | 必需 |
|  | 提供设备设计基本材料（包括 P&ID、设备外形尺寸图、接管尺寸和位置图、载荷分布图、整条生产线连线布置图、重量、公用介质等）。 | 必需 |
|  | 出厂检测报告（包括各种测试报告，材质证明、空载运行报告等）。 | 必需 |
|  | 提供操作手册、维修手册、电气接线图等用户认为必需的技术资料，主要应包括，但不限于此： SOPs 设备概述 主要技术参数 主要零部件 所有设备的开机，操作，关机和程序说明，操作面板，报告描述，警告，校验要求和程序。 清洗程序 设备表面的保养和清洁（列出所有清洁材料） 仪器仪表校验证书及有效期 触摸屏说明书 维修手册 维护和保养规程应含有详细的设备维护计划、方法和周期（包括预防性维护、矫正性维护和紧急维护） 全面的修护建议（检查周期、易损点、建议备件清单） 操作者/维护安全说明(安全手册) 外购部件的操作和维护手册。 详细的设备调节程序 报警解释和故障排除 润滑剂清单，润滑记录（如适用） 润滑程序和周期（如适用） PI&D图纸。（管道，和安装图） 设备平面布置图 电气接线图 机械图纸 气动图纸 管道轴测图（焊点图） 系统3D图纸 所有接触产品的部分的材质证明和不锈钢的粗糙度证明。 关键部件的产品数据清单和供应商数据 其它可提供的文件等。 | 必需 |
|  | 和PLC系统相关的文件须提供： 软件供应商手册 所使用程序的名称，日期和版本 硬件和软件的配置选择（跳线，DIP开关，文件配置设置等等） 软件梯形逻辑/操作和控制流程图 控制系统输入/输出检查数据和报告 | 必需 |
|  | 提供FAT文件并得到用户审核批准，并在用户的见证下完成FAT | 必需 |
|  | 提供SAT文件并得到用户审核批准，并在用户的见证下完成SAT | 必需 |
|  | 供应商须为设备提供详细的DQ文件（包含方案及报告）并负责DQ的实施，DQ文件须经业主审核。 | 必需 |
|  | 供应商须为设备提供详细的IQ文件（包含方案及报告）并负责IQ的实施，IQ文件须经业主审核。IQ方案应在发货前至少两周提交给业主审核。 | 必需 |
|  | 供应商须为设备提供详细的OQ文件（包含方案及报告）并负责OQ的实施，OQ文件须经业主审核。OQ方案应在发货前至少两周提交给业主审核。 | 必需 |
|  | 提供焊接相关技术文件，包括：焊接图、内窥镜检测和目视检测、焊接日志、检测焊接的影像以及照片等（电子版以 CD-ROM 形式）。 | 必需 |
|  | 有关符合 EC 和国际标准 DIN EN 62079 的所有设备有关信息。 | 必需 |
|  | 使用说明书、仪器仪表校验证书（在效期内）； 仪器、仪表等计量器具要提供计量合格证。 | 必需 |
|  | 各零部件的样本、使用说明书，合格证等。 | 必需 |
|  | 抛光和钝化处理符合标准说明。 | 必需 |
|  | 控制软件的备份光盘。 | 必需 |
|  | 全部压力容器的竣工图及压力容器合格证。 | 必需 |
|  | 生产线包含的设备所使用的外购件，包括电气（如触摸屏、PLC、温控器、电机等）、机械（减速箱等）需提供说明书。仪器仪表除说明书外需提供合格证。 | 必需 |
|  | 提供电脑附件及软件技术支持，包括提供：电脑通讯端口及输入连接通讯电缆、该设备的控制软件，计算机操作软件、PLC 硬件配置描述等用户认为必需的技术资料、文件，并提供相应的培训。 | 必需 |
|  | 设备清单，该清单应列出成套装置中设备的主要特征。 | 必需 |
|  | 供应商提供的备件配件清单。 | 必需 |
|  | 试车运行所需备件在供货范围之内。卖方提供这部分备件的完整清单。 | 必需 |
|  | 项目变更控制记录与报告。 | 必需 |
|  | 必需的其他竣工资料和验证文件等。 | 必需 |

# Data Integrity数据完整性

系统安全访问由以下方面组成：

(a)操作员：提供操作人员访问途径以对设备进行常规操作

(b)管理员：提供除关键参数设置以外还能够进入操作员级别的操作路径。

(c) 系统管理员：提供除安全参数设置以外还能够进入操作员级别、管理员级别的操作路径。

# Training and after-sales 培训及售后

(a)在报价中要包括对操作员的特别培训。

(b)在报价中要包括对技术员的特别培训。

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商应在安装调试阶段负责对业主相关人员在技术、操作、使用和维护方面的培训，至用户理解并会操作为止，并提供培训记录。。 | 必需 |
|  | 供应商应派遣有相关资质且经验丰富的培训师。 | 必需 |
|  | 提供书面或电子版的设备原理（工作模式、P&ID、电气图、控制功能、）操作（报警及处理方法、数据和软件的备份）及维护（技术文件查找、日常和紧急维护）培训资料，培训结束后要进行相应的考核。 | 必需 |
|  | 供应商需对业主方人员进行现场培训，需包括在报价中。通过培训应能达到如下效果： - 操作人员能独立操作设备，并能顺利完成试生产。 - 设备维修人员经过培训，理解设备的原理和控制模式，能对设备常见故障进行诊断和维修，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护。 验证人员应熟悉设备所需验证部分的验证方法，并能独立进行验证。 | 必需 |
|  | 供应商需要提供详细的设备维护计划、方法和周期（包括预防性维护、矫正性维护和紧急维护）。 | 必需 |
|  | 售后服务：厂方须提供满足两年维护维修需要的备件（提供报价）； 供应商的专业服务队伍以及快速的备件供应,供方应保证在设备出现故障后且买方提出维修要求后48小时内派相关的服务工程师到达需方的工作现场进行维护。 | 期望 |
|  | 设备自调试安装验收合格日起质保期至少12个月，供方需提供终身维护和每年一次的维护保养（提供报价） | 必需 |

# The date of delivery交货期

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商应在合同签订后两周内提供业主方根据本项目制定的项目进度计划。 | 必需 |
|  | 设备设计图纸应合同签订后一个月内提交给业主确认。 | 必需 |
|  | 设备和管道等交付使用应控制在合同签订后3个月内。 | 必需 |

# Transport and installation requirements.运输与安装要求

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商提供安装个系统所需的材料及配品配件等辅助设施、设备的装箱。 | 必需 |
|  | 要求将设备固定于有足够强度的木质支撑平台上，整个支撑平台由木质框架结构和周围木板覆盖，避免装卸及运输过程中的碰撞。（如罐体应在钢支撑铲板上） | 必需 |
|  | 包装应能防潮防水，确保设备堆放在露天也不会受到影响。 | 必需 |
|  | 如在运输过程中发现外包装破损较严重的，业主有权利拒收。 | 必需 |
|  | 供应商在外包装不破损的前提下，承担从货物出厂到移交业主厂内验收前的所有责任。 | 必需 |
|  | 在开箱验收时，会通知供应商派工程师至现场确认，如果供应商无法安排人员，我司自己开箱的，在后续安装过程缺少零部件的采购和运输费用由供应商自己承担，且我司保留追究应缺少零部件导致无法进行后续工作的供应商的法律责任。 | 必需 |
|  | 运输费用由供应商承担，如验收不合格，退货运费也由供应商承担。 | 必需 |

# On-site installation现场安装

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商根据业主的项目进度负责设备安装调试和试运行。 | 必需 |
|  | 安装过程中，供应商应派遣一名现场负责人常驻现场以便和用户交流沟通。 | 必需 |
|  | 安装调试工程师必需有相关资质，并出具相关文件凭证，客户可以进行复印存档。 | 必需 |
|  | 供应商必需提供整条系统的安装、调试，包括及时提供安装文件系统，和进行设备找平、部件组装、电气接线、配管、支架制作安装等工作。 | 必需 |
|  | 材料进场后，供应商应及时联系业主以及第三方（若需要）进行验收和相关测试（若需要）。 | 必需 |
|  | 现场安装时，供应商应按提供给业主的相关操作SOPs进行操作。 | 必需 |

# Abbreviation缩略语

1、CD：Compact Disc压缩磁盘

2、CFR：Code of Federal Regulation 美国联邦法规

3、DQ：Design Qualification设计确认

4、EU-GMP：European –Good Manufacturing Practice欧盟药品质量管理规范

5、FAT：Factory Acceptance Test出厂验收测试

6、GAMP：Good Automated Manufacturing Practices良好的自动生产规范

7、GMP：Good Manufacturing Practices药品生产质量管理规范

8、HMI：Human Machine Interface人机界面

9、IQ：Installation Qualification安装确认

10、ISO：International Standards Organization国际标准组织

11、MOC：Material Of Construction建筑材料

12、OQ：Operational Qualification运行确认

13、Ph：Phase阶段

14、P&ID：Process and Instrument Diagram.管路仪表图

15、PLC：Programmable Logic Controller可编程逻辑控制器

16、PQ：Performance Qualification性能确认

17、RTD：Resistance Temperature Device 电阻温度设备

18、SAT：Site Acceptance Test现场验收测试

19、SOP：Standard Operating Procedures标准操作规程

20、SS：Stainless steel不锈钢

21、TGA：Theraupeatic Goods Authority澳大利亚药监局

22、UPS：Uniterrupted Power Supply不间断电源

23、US FDA：United State Food and Drugs Administration美国食品药品监督管理局

24、WFI：Water For Injection注射用水

25、WHO：World Health Organisation世界卫生组织