纯化水系统用户需求说明

URS of Purified Water System

| 起草人： Prepared by | ________________ 装备 | 起草日期： Date | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： Reviewed by | ________________ 装备 | 审核日期： Date | ________________ |
| 审核人： Reviewed by | ________________ QA | 审核日期： Date | ________________ |
| 审核人： Reviewed by | ________________ 603 | 审核日期： Date | ________________ |
| 审核人： Reviewed by | ________________ 生产负责人 | 审核日期： - Date | ________________ |
| 批准人： Approved by | ________________ 质量总监 | 批准日期： - Date | ________________ |

Revision History修订历史

| 版本号 | 执行日期 | 修订原因 | 主要修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 见封面 | 新订 | 新订 |

Table of content

目  录

1	Purpose目的	4

2	Scope范围	4

3	技术要求	5

4	厂房设施及公用系统	10

5	EHS要求	11

6	FAT要求	11

7	文件资料要求(包括但不限于下列文件，所以文件由质量部门批准)	11

8	包装运输要求	13

9	安装调试要求	13

10	验收要求	13

11	培训要求	14

12	保修要求	14

13	其它要求	14

14	时限要求	15

- Purpose目的

本文件目的是对海晟药业（杭州）有限公司D12楼新增纯化水制备系统的用户需求进行定义。

本URS文件描述了用户对系统的期望和要求，确保最终经过验证的设备符合美国FDA 、中国cGMP和欧洲GMP要求。

- Scope范围

本URS适用于海晟药业（杭州）有限公司603车间新增纯化水系统设备，包括设计、制

造、测试、运输以及安装完成后的调试、培训。 除本URS特殊要求外，须满足美国药典、中国药典、美国、欧盟和中国的GMP法规要求，中国安全环保法规、ISO14001。须满足ISPE（国际制药工程协会）所颁布的制药工程设备标准、压力容器和特种设备中国国家制造标准（GB150）。

缩写列表：

| Term 术语 | Definition 定义 |
| --- | --- |
| FAT | Factory Acceptance Test出厂验收测试 |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practices良好的自动生产规范 |
| GMP | Good Manufacturing Practices药品生产质量管理规范 |
| HMI | Human Machine Interface人机界面 |
| IQ | Installation Qualification安装确认 |
| ISO | International Standards Organization国际标准组织 |
| OQ | Operational Qualification运行确认 |
| Ph | Phase阶段 |
| P&ID | Piping and Instrument Diagram.管路仪表图 |
| PLC | Programmable Logic Controller可编程逻辑控制器 |
| RTD | Resistance Temperature Device 电阻温度设备 |
| SAT | Site Acceptance Test现场验收测试 |
| SOP | Standard Operating Procedures标准操作规程 |
| CIP | Cleaning in Place 在线清洗 |
| SIP | Sterilization in Place 在线灭菌 |

- 技术要求

  - 生产要求

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 每小时20吨纯化水 | 必需 |
|  | 纯化水指标：符合中国药典（2020版）纯化水指标 | 必需 |
|  | 系统总脱盐率 97％以上 | 必需 |
|  | 系统回收率到达75％ | 必需 |
|  | 系统为24h不间断运行 | 必需 |

  - 工艺需求

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 在线监测RO进水的温度、流量、压力和pH值和RO产水电导率、流量和压力及EDI产水的电导率及温度等 | 必需 |
|  | 系统设计应最大限度地减少微生物生长的可能，避免对纯化水的意外污染， RO产水之后符合3D 要求 | 必需 |
|  | 为了控制纯化水产水的质量，保证不合格水不进入下一设备单元，每一设备单元应设置合适的取样点及符合要求的取样阀。RO后设置水质检测仪表。 | 必需 |
|  | 整套装置无用水需求时，纯化水制备系统可以选择系统循环，也可以选择待机并定期自动冲洗以抑制系统内微生物滋生。 | 必需 |
|  | 纯化水储罐采用双路进水，由储罐的液位来控制水机的工作状态， RO和EDI装置带有自循环管路，在储罐液位满，不需进水时，设备自动切换至循环运行状态或待机自动冲洗状态，保证系统内水始终处于流动状态或定时启动冲洗。 | 必需 |
|  | 对RO、EDI产水的电导率进行连续性的监控，其中RO及EDI带有不合格水排放和自动报警功能；当EDI产水的电导率低于设定值时方能进入纯化水储罐,预留至少3个干触电接线端子用于制水信号连接。 | 必需 |
|  | 系统消毒主要为：从原水罐开始，多介质，活性炭，软化器及RO+EDI装置均使用巴氏灭菌，而且预处理每个模块均可以独立进行巴氏消毒。 | 必需 |
|  | 紧凑型模块化设计，动态平衡产水设计，无中间水箱且系统产水稳定 | 必需 |

  - 设备需求

- 预处理

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 预处理系统由原水储罐、原水泵、多介质过滤器、活性炭过滤器、软化器等装置组成，系统应三维软件提前预制好，方便加工按图装配，符合各单元模块化设计，缩短现场施工时间。原水罐材质为304不锈钢，壁厚5mm； | 必需 |
|  | 原水罐、多介质过滤器、活性炭过滤器、软化器SS304材质 | 必需 |
|  | 利用原水泵从原水储罐中吸水，配置必要的阀门、止回阀、压力表和管路，原水泵应考虑一台软化器工作、另一台软化器再生同时进行时的流量，同时能够满足多介质过滤器和活性炭过滤器的反洗 | 必需 |
|  | 多介质过滤器内装卵石、砂砾、石英砂、无烟煤等多介质；采用全自动控制，根据设定的反洗时间，通过气动控制阀进行产水和反洗、排污的切换，可实现自动反洗、排污；同时可实现手动自动功能的切换。 | 必需 |
|  | 活性炭过滤，采用全自动控制，根据设定的反洗时间，通过气动控制阀进行产水、反洗和排污的切换，可实现自动反洗、排污；同时可实现手动自动功能的切换，多介质/软化器过滤器罐体材质为304不锈钢内表面进行内衬（环氧）处理（耐巴氏消毒）； | 必需 |
|  | 软化处理部分须配置2个软化器自动运行，2个软化器可交替工作和再生，再生时不影响设备运行。单个软化器罐体产水水质及水量满足后端系统用水要求， | 必需 |
|  | 应注意整个预处理系统消毒杀菌要求：活性炭过滤器能够满足巴氏消毒灭菌的要求，消毒灭菌温度为80度，持续时间不少于60分钟； | 必需 |
|  | 保证进入RO前的淤泥密度指数SDI值小于5，余氯小于0.1mg/L，硬度小于5ppm as CaCO3 | 必需 |

- RO+EDI

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | RO系统由保安过滤器、高压泵、反渗透装置、加药单元，以及必要的检测仪表和管路组成。 | 必需 |
|  | 保安过滤器采用5µm微孔过滤器，PP折叠式滤芯，保护RO膜不被堵塞。过滤器配置排污阀、进出压力表显示压差，过滤器应易于拆卸和安装。 | 必需 |
|  | 系统有CO2去除装置。 | 必需 |
|  | 高压泵采用格兰富立式多级离心泵，泵体材质：316不锈钢,带变频装置。 | 必需 |
|  | RO膜壳采用SS304不锈钢材质。 | 必需 |
|  | 系统配有自动加药装置，调节RO进水pH。通过隔膜式计量泵与pH仪表自动控制加药量，加药系统配有必要的药液箱和管路。PH计应为梅特勒托利多品牌 | 必需 |
|  | 所有与产品水接触的检测仪表接头盲管均需符合3D要求。 | 必需 |
|  | 每支RO膜壳产水设置取样阀，便于维护取样检测。 | 必需 |
|  | RO、EDI后设取样点，取样阀的选用要防污染、无死水，满足3D要求 | 必需 |
|  | 采用板式换热器，将水温控制在25℃左右以保证RO膜良好工作；同时用于RO和EDI系统巴氏灭菌，升温速率控制在1-2℃/min,防止升温过快对RO膜造成损伤。 | 必需 |

  - 管道及配管要求

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 焊接连接为第一选择，需要时可采用快装连接，垫片材质为PTFE 或EPDM | 必需 |
|  | RO产水以后全部采用ASME BPE 标准的SS316L材质管道 | 必需 |
|  | 焊接点需提供焊点图及相对应的焊接检查记录。 | 必需 |
|  | 管道采用自动氩弧焊，因位置影响，个别焊接点可采用手工氩弧焊焊接，管道焊口应做焊后处理，气体满足99.999 %纯度。 | 必需 |
|  | 自动氩弧焊的验收： 与纯化水接触的管路，100%管道内窥镜检查，随机抽样提供20%管道内窥镜照片，手工焊接部分100%提供管道内窥镜照片。 | 必需 |
|  | 低点排放管道安装坡度：大于0.5% | 必需 |
|  | 管道安装要求：水平度±1mm，垂直度＜0.5% | 必需 |
|  | 管道安装避免盲端、死角 | 必需 |
|  | 管道安装完成后进行酸洗钝化及清洗，需提供酸洗钝化报告记录。 | 必需 |
|  | 管道试压为工作压力的1.5倍，提供管路试压报告。 | 必需 |
|  | 管道支架采用不锈钢材质 | 必需 |

  - 阀门及衬垫

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有与产品水接触的阀门采用SS316L卫生型隔膜阀 | 必需 |
|  | 隔膜阀门安装角度符合排净要求 | 必需 |
|  | 阀门及衬垫材质要求无毒、耐腐蚀、不产生析出物、不渗透、不易长菌 | 必需 |
|  | 产品水接触阀门的死水段≤3D | 必需 |
|  | 阀门安装高度、位置易于操作 | 必需 |
|  | 阀门和连接的密封材料使用PTFE或是EPDM材料，保证无毒、无析出物、无脱落物、各种物理化学指标符合卫生级纯化水用水质量要求，有FDA报告 | 必需 |

  - 电气及自控要求

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 电控柜包括：PLC(CPU、输入输出模块)、触摸屏（彩色）等控制元器件，电源、开关、按钮、接触器、继电器、指示灯等电气元器件，柜体，端子排，线缆和线槽，控制软件等所有的必须元器件。施工规范避免数据信号干扰。 | 必需 |
|  | 系统中所有的仪器、仪表必须经过校验，并提供出厂校验证书。 | 必需 |
|  | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封，可完全阻止灰尘、水和湿气进入其中。 | 必需 |
|  | 自动控制系统：纯化水制备装置整机配有一个中央电气控制柜，所有控制和检测仪表，以及电气开关和电气元件都集中在控制柜内，控制箱配备西门子PLC可编程控制器和西门子不小于10’’彩色液晶触摸屏。实现纯化水制备过程的全自动操作控制和监控。系统所有报警及参数可上传至SCADA | 必需 |
|  | 控制功能：设备的工作流程和状态在触摸屏上可显示，操作过程中的温度、电导、压力、pH值等参数均可在屏幕上显示。具有高压水泵自动运行控制和过载保护功能；具有压力过低或过高自动停机保护功能。具有产水和循环运行自动调节和切换功能；具有电导率、温度、压力等数据超限自动报警功能，监控过程状态；在任何情况下，操作员和维修人员都不能修改永久数据（历史记录数据，存盘文件）。 | 必需 |
|  | - 通过有中英文语言的人机界面显控，用户必需使用登录名和密码在操作屏幕上登录操作，至少设置三级权限等级：操作员、工程师/维修人员、系统管理员；对于访客不需要设置用户名和密码，只能浏览界面不能进行操作；每个等级拥有相应的可设置权限，用于使用屏幕数据或修改参数。各个等级的权限应由系统管理员设置。要求符合21CFR part11关于电子签名的要求。 - 无操作时，应当设定的时间内系统自动退出或锁屏。 3、限定密码最小字符，登录密码应当具有适当的安全强度并有提醒定期更换的功能。 | 必需 |
|  | 系统界面的设置须易于理解和操控，参数的数量须满足工艺操控要求，采样周期和实时数据的存储量需满足质控要求，数据具有可追溯性和不可更改性。 | 必需 |
|  | 当纯化水储罐达到高液位时，系统自动切换循环模式 | 必需 |
|  | 电气控制系统元件采用国际优质名牌。如施耐德或festo | 必需 |
|  | 报警管理：主要参数必须采用声光报警器报警。 | 必需 |
|  | 软化器、RO及EDI出水不合格时自动报警回至上一级或自动排放；预处理带前级水低压保护；RO需要带前级高温（水温大于40度）保护；RO带低流量或高压力保护，保护膜管和高压水泵；RO出水电导率大于20.0µs/cm 25℃时的保护；EDI出水电导率大于0.8µs/cm 25℃时的保护； 循环回路运行保护。 | 必需 |
|  | 符合GB/T5226中规定；接地电阻不大于0.1Ω；绝缘等级F级。 | 必需 |
|  | 停电后不能自动恢复必须有操作人员开启，要存在一个系统以保证整个系统的数据完整性。 | 必需 |

  - 部件品牌要求

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 阀门：（隔膜阀，取样阀） 德国盖米（Gemu） | 必需 |
|  | 泵：格兰富（Grundfos） | 必需 |
|  | 换热器：处理和纯化水主机全部采用Neumo或同等。 | 必需 |
|  | 变频器：丹弗斯（Danfoss） | 必需 |
|  | 管道及管件：SS316L采用Neumo品牌,SS304采用Kinglai品牌。 | 必需 |
|  | 流量计：德国克罗尼（Krhone）/ LABOM | 必需 |
|  | 电导率：采用梅特勒品牌 | 必需 |
|  | PH : 梅特勒-托利多 | 必需 |
|  | 压力传感：LABOM | 必需 |
|  | 压力表：采用Wika品牌 | 必需 |
|  | RO膜：陶氏（高温型，医药级） | 必需 |
|  | 控制系统：PLC 西门子 | 必需 |
|  | EDI: GE（高温型 ） | 必需 |
|  | 气动原件：Festo | 必需 |
|  | 加药泵: 采用普罗名特品牌。 | 必需 |

- 厂房设施及公用系统

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 在设备安置地为设备所配备的公用设施，动力电/AC380V 三相五线 50Hz | 必需 |
|  | ## 提供水源,水质见附件一水质表 | 必需 |
|  | ## 废水排放，排放能力与设备瞬时最大流量匹配 | 必需 |
|  | ## 无油压缩空气，0.1Nm3/hr，6～7.5Bar | 必需 |
|  | 蒸汽：工业饱和蒸汽，压力0.3MPａ（含压力显示装置） | 必需 |
|  | 协助用户完成安装施工图设计 | 必需 |
|  | 设备电缆和辅助管线配备外套 | 必需 |

- EHS要求

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备噪声不得大于 70dB | 必需 |
|  | ## 设备使用、操作和维修等方面的结构设计须符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范 | 必需 |
|  | 压力容器出具图纸、合格证、检测报告等资料 | 必需 |

- FAT要求

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商提供FAT文件并得到用户审核批准，并在用户的见证下完成FAT | 必需 |
|  | ## 验收测试方案由供应商与业主代表共同实施 | 必需 |
|  | 设备制造进度，须通知用户，并由用户到制造厂进行验收 | 必需 |
|  | 关键控制点:设备主要部件、主要功能、动作测试、报警及安全装置 | 必需 |
|  | 验收报告由供应商起草，由供应商和业主代表共同签署 | 必需 |

- 文件资料要求(包括但不限于下列文件，所以文件由质量部门批准)

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 文件清单 | 必需 |
|  | 进度表 | 必需 |
|  | 主要部件清单 | 必需 |
|  | P&ID 图纸 | 必需 |
|  | 现场位置图 | 必需 |
|  | 设备安装图，设备组装图 | 必需 |
|  | 功能描述 | 必需 |
|  | 过程计算 | 必需 |
|  | 备品备件清单 | 必需 |
|  | 操作维护手册 | 必需 |
|  | 公用工程清单 | 必需 |
|  | 日运行数据表 | 必需 |
|  | 硬件设计说明 | 必需 |
|  | 软件设计说明 | 必需 |
|  | 功能逻辑 | 必需 |
|  | 电气元件清单 | 必需 |
|  | 电路图 | 必需 |
|  | 电气设备平面图 | 必需 |
|  | 触摸屏操作手册 | 必需 |
|  | 供应商提供的设备文件 | 必需 |
|  | 使用材料的材质报告 | 必需 |
|  | 仪器仪表的检验报告 | 必需 |
|  | 卫生型管道的焊接、压力测试、钝化清洁程序及报告 | 必需 |
|  | 焊点图及焊接记录；焊缝检测记录（包括内窥镜检查）及检测报告，材料粗糙度报告 | 必需 |
|  | 质量管理计划 | 必需 |
|  | FAT方案以及报告 | 必需 |
|  | SAT方案以及报告 | 必需 |
|  | DQ 设计确认 | 必需 |
|  | 风险评估文件 |  |
|  | IQ安装确认 | 必需 |
|  | OQ运行确认 | 必需 |
|  | 提供用户PQ模板，协助用户进行PQ | 必需 |

- 包装运输要求

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，卖方承担全部损失和费用 | 必需 |
|  | 设备本身要有合适的起吊点以便于安装。供方负责运输，并承担运输费用 | 必需 |
|  | 设备到货清单必须详列每装箱内容物 | 必需 |

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备到货，需方通知供应商来厂安装日期起，应在30日内完成安装，试车，安装前应对所有链接部件及接线进行检查紧固 | 必需 |
|  | 供应商提供SAT文件并得到用户审核批准，并在用户的见证下完成SAT | 必需 |
|  | 供应商进厂施工需遵守我方施工规则施工 | 必需 |
|  | 试车零件更换等寄送费用，由供应商负责 | 必需 |
|  | 安装时如有变更，需留有变更记录，双方签字认可 | 必需 |

- 安装调试要求

- 验收要求

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 依原厂提供之机器性能条件逐一验收： 多介质出口SDI15<5, 活性碳过滤器出口余氯含量<0.1ppm 软水机出口硬度<5ppm as CaCO3 | 必需 |
|  | 各阶段产水水质水量满足设计要求 | 必需 |
|  | 依合约内容条件逐一验收 | 必需 |
|  | 设备安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行试运行，能够连续运行3天且产出的水质合格、运行参数正常为验收合格标准 | 必需 |

- 培训要求

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 负责免费对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，至用户理解并会操作为止，并提供培训记录。 | 必需 |

- 保修要求

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 本设备保修期限不低于1年（设备验收合格后） | 必需 |
|  | 设备试车后于保修期限内，由其设备本身质量引起的部件或电子零件故障，需要更换的，需由供应商负责免费供应修缮或更换。且维修需要在48小时内到现场 | 必需 |
|  | ## 厂商为用户提供长期有效的维护保养服务、及维护保养计划 | 必需 |

- 其它要求

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 本规格表中基本规格内容,技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求供应商提供资料,若有任何问题应于契约订定前先知会我方,在合约上说明，否则各项均列入设备到货验收时之依据 | 必需 |
|  | 供应商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施（如冷热水、电、蒸汽、压缩空气、支架等）列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供应商自己承担 | 必需 |
|  | ## 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据 | 必需 |
|  | ## 软化水产水设置在线硬度仪 | 期望 |
|  | ## 纯化水循环模式切换阀要求为隔膜阀，禁止使用止回阀 | 必需 |
|  | ## ACF消毒程序应有排水步骤以减少升温时间降低能耗 | 必需 |

- 时限要求

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 详细的功能设计说明和示意图：订单确定后一周回复。 | 必需 |
|  | 工厂测试/现场测试的说明：订单确定后10天。 | 必需 |
|  | ## DQ、IQ、OQ方案：订单确定之后15天提交。 | 必需 |
|  | ## 图纸:在FAT之前三天提供 | 必需 |
|  | 所有设备在合同生效后4个月内交付。 | 必需 |

附表：原水水质情况：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 原水水质 | 标准（GB5749-2006） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | 2 | ≤15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.4 | ≤1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 不得有异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 |  | 无 | 不得含有 |
| 5 | PH值 |  | 7.9 | 6.5~8.5 |
| 6 | 总硬度（按CaCO3计） | Mg/L | 150 | ≤450 |
| 7 | 总碱度（按CaCO3计） | Mg/L | 80 | - |
| 8 | 总有机碳 | Mg/L | 0.2 | - |
| 9 | 二氧化硅 | Mg/L | 0.2 | - |
| 10 | 溶解性总固物 | Mg/L | 310 | ≤1000 |
| 11 | 氯化物 | Mg/L | 52 | ≤250 |
| 12 | 氟化物 | Mg/L | 0.78 | ≤1 |
| 13 | 硫酸盐 | Mg/L | 63 | ≤250 |
| 14 | 总铁 | Mg/L | ＜0.05 | ≤0.3 |
| 15 | 锰 | Mg/L | ＜0.02 | ≤0.1 |
| 16 | 锌 | Mg/L | 0.5 | ≤1 |
| 17 | 铜 | Mg/L | ＜0.02 | ≤1 |
| 18 | 氰化物 | Mg/L | ＜0.002 | ≤0.05 |
| 19 | 挥发酚类（以苯酚计） | Mg/L | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 20 | 砷 | Mg/L | ＜0.0005 | ≤0.01 |
| 21 | 硒 | Mg/L | ＜0.0003 | ≤0.01 |
| 22 | 汞 | Mg/L | ＜0.00005 | ≤0.001 |
| 23 | 铬（六价） | Mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 24 | 镉 | Mg/L | 0.00033 | ≤0.005 |
| 25 | 铝 | Mg/L | 0.08 | ≤0.2 |
| 26 | 铅 | Mg/L | 0.00098 | ≤0.01 |
| 27 | 阴离子合成洗涤剂 | Mg/L | ＜0.1 | ≤0.3 |
| 28 | 氯仿 | μg/L | 31.1 | ≤60 |
| 29 | 四氯化碳 | μg/L | ＜0.3 | ≤3 |
| 30 | 滴滴涕 | μg/L | ＜0.024 | ≤1 |
| 31 | 六六六 | μg/L | ＜0.032 | ≤5 |
| 33 | 电导率 | μS/cm | 560 | / |
| 34 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ＜0.05 | ≤20 |
| 35 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.5 | ≤3 |
| 36 | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.002 | / |
| 37 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | ≥0.05 |
| 38 | 氨氮 | mg/L | 0.11 | ≤0.5 |

备注：如果原水水质超出此水质范围，不在此设计范围内，需要进行针对性专业设计。

原水水质如果是井水，需要进行预处理。满足上述水质要求后，才能使用此套系统。