纯蒸汽发生器用户需求说明

Pure Steam Generator URS

| 起草人： Prepared by | ________________ 装备 | 起草日期： Date | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： Reviewed by | ________________ 装备 | 审核日期： Date | ________________ |
| 审核人： Reviewed by | ________________ QA | 审核日期： Date | ________________ |
| 审核人： Reviewed by | ________________ 603 | 审核日期： Date | ________________ |
| 审核人： Reviewed by | ________________ 生产负责人 | 审核日期： - Date | ________________ |
| 批准人： Approved by | ________________ 质量总监 | 批准日期： - Date | ________________ |

文件版本修改历史

| 版本号 | 日期 | 修订原因 | 主要修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 见封面 | 新订 | 新订 |

目 录

1.	概述	4

2.	系统描述	4

3.	标准依据	4

4.	工艺要求	6

5.	品牌要求	14

6.	测试要求	15

7.	验证要求	15

8.	文件要求：	16

9.	售后服务	17

10.	培训要求	18

11.	交货期	18

12.	Abbreviation缩略语	19

- 概述

工程范围：1套纯蒸汽制备系统，产汽能力2000 kg/h（3bar）；

当前这个文件的目的是：供应商需要执行一系列的预先确定的、系统的工作，以使其设

备供货、安装和服务满足本用户需求说明（URS）的要求。供应商收到此URS，将表明所有的要求应在其技术文件（报价）中体现。

  - 特别说明

本用户需求中所描述纯蒸汽制备系统要求符合中国、FDA及欧盟（EU）GMP的标准要

求，实际要求不限于此文件定义的内容。本需求是对设备设计、制造、材质、控制系统、检查和测试、文件、包装和交付的说明和最低要求，

所有设备的设计、制造、材质、检查和测试、包装和交付、FAT(工厂接收测试-包括试

运行与验证)、最终检查等活动由卖方负责,FAT需要由买方人员参加及批准，SAT（现场接收测试）部分将由双方人员共同实施并签署各项有关报告，以上活动必须严格按照本用户需求和相关的标准与规范来进行。

- 系统描述

纯蒸汽制备系统主要包括蒸发器、原料水泵、连接管路、控制系统及检测仪表，采用热交

换、螺旋分离、降膜闪蒸，重力折返等原理制备出符合要求的纯蒸汽。

- 标准依据

  - 整个的项目的供货将按照最新的中国及EU的GMP要求和有关的欧盟和FDA GMP的有关要求进行设计、制造、运输、包装、安装、运行操作、维护或验证；

  - 应符合如下的标准和法规：

- 中国2010版GMP及附录

- 美国21 CFR Part 210，211

- 美国21CFR Part 11电子记录和电子签名

- 国际制药工程协会基本指南

- 安全：依照 CE 标准。

- 所有的电气设备和电缆必须根据GB和IEC。

- 中国药典2020版

- 国家现行相关行业标准及规范

- ISPE制药工程基准指南：第4卷“水和蒸汽”

- ISPE制药工程基准指南：第5卷“调试和确认”

- WHO关于水处理指南和洁净管道系统检查指南

- 无菌药品生产关键控制指导OSAHS18001

- 国际制药工程协会基本指南关于开车调试和确认部分

- 美国药典现行版

- FDA联邦法规有关内容(cGMP)

- 欧洲药典现行版

- ASME BPE 现行版

- GB-52261-5002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

- 《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709-2000

- 《压力容器无损检测》J B/T 4730-2005

- 《压力蒸汽灭菌器灭菌效果检验方法》GB8599~8600-88

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004-2009

  - 关于不锈钢材质的标准要求

- AISI  SS316L : 表示美国钢铁学会标准316L不锈钢

- SISI  SS316L：表示美国机械工程师协会标准316L不锈钢

- AISI  SS304L：表示美国钢铁学会标准不锈钢304L

- SS不锈钢的英文缩写

  - 注释

- FAT：Factory Acceptance Testing工厂验收测试

- SAT：Site Acceptance Testing现场验收测试

- DQ：Design Qualification设计确认

- IQ：Installation Qualification安装确认

- OQ：Operation Qualification运行确认

- PQ：Performance Qualification性能确认

- GMP：Good Manufacturing Practices 药品生产质量管理规范

- SOP：Standard Operating Procedures 标准操作规程

- ISPE：International Society for Pharmaceutical Engineering国际制药工程协会

- TOC：Total Organic Carbon总有机碳检测

- PS：Pure Steam纯蒸汽

- 工艺要求

4.1 生产要求：

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 制备纯蒸汽的原料水（纯化水）由业主纯化水系统提供。纯蒸汽发生器进水水质应符合《中国药典》2020版纯化水质量标准。 | 必需 |
|  | 纯蒸汽发生器采用工业蒸汽作为热源，纯蒸汽发生器的选型满足三年后设备的产气量，仍不低于设计产量 | 必需 |
|  | 纯蒸汽发生器数量：1台 | 必需 |
|  | 工业蒸汽在0.6MPa，出口纯蒸汽压力为 0.3MPa 时，纯蒸汽产量不低于2000kg/h，产汽温度：133~145℃ | 必需 |
|  | 纯蒸汽发生器排水率应不高于原料水的8% | 必需 |
|  | 纯蒸汽发生器所生产纯蒸汽的冷凝水符合并超过中国药典2020（CP2020）、美国药典43（USP43）、欧洲药典10.0（EP10.0）对WFI 的要求。如各药典要求不同，遵守高限定标准。 | 必需 |
|  | 应有连续性去除不凝性气体装置，所产纯蒸汽中不凝性气体含量不得高于3.5%（v/v）,干度>95%,过热度<25K，即所产纯蒸汽品质符合HTM2010(EN285)的相关指标要求。 | 必需 |

4.2公用系统使用要求：

| 序号 | 要求 |  | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电源 | AC380±10% V；三相； 50 Hz | 必需 |
|  | 压缩空气 | 0.5～0.8MPa | 必需 |
|  | 工业蒸汽 | 0.5～0.7MPa | 必需 |
|  | 纯化水 | 0.2~0.3MPa | 必需 |

4.3 工艺要求：

| 序号 | 要求 |  | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体要求 |  |  |  |
|  | 系统设计，应尽最大可能去除杂质，能保证最终产品中内毒素含量<0.01EU/ml。并且配置连续不凝气体分离装置。不限制使用更好的设计，以达到质量和产量合格的纯蒸汽。 |  | 必需 |
|  | 系统组件主要包括：原料水泵、蒸发器、连接管路、控制系统及检测仪表。 |  | 必需 |
|  | 安装在工厂蒸汽管线内的调节阀对装置操作起到稳定作用。必要时，该调节阀门还可以在3–8bar的范围内对工厂蒸汽压力进行手动调节。锅炉蒸汽进口处配有蒸汽稳压阀组，蒸汽管道配备安全阀、蒸汽调节阀门用进口品牌材料、疏水器采用斯派莎克或同等品牌， |  | 必需 |
|  | 提供与水机产能配套的进料水泵（标准配置）、进水流量计及相应的控制元件，进料水泵品牌：丹麦格兰富 |  | 必需 |
|  | 任何与纯水、注射水、纯蒸汽接触的材料必须满足FDA 的要求，阀门必须采用德国盖米膜片用PTFE 和EPDM 双膜片隔膜阀，无接缝、不存水。 |  | 必需 |
|  | 应有连续去除不凝性气体的分离装置，以便减少蒸馏物中不凝性气体的含量，纯蒸汽中不凝性气体含量不得高于3.5%。 |  | 必需 |
|  | 设备整体要求应达到中国GMP、欧盟GMP现行版标准 |  | 必需 |
|  | 系统设计应有多级可靠的细菌内毒素分离技术 |  | 必需 |
|  | 分离器下方安装液位计、残液排放孔 |  | 必需 |
|  | 配备有必要的取样点（总出口）及取样阀 |  | 必需 |
|  | 压力容器的设计应符合中国压力设备指令（GB150）要求。在每个压力容器易于接近的位置都带有一个永久性带印章的识别铭牌。压力容器是按照压力大于等于9barg，178C 设计。 |  | 必需 |
|  | 蒸发器、取样器等均采用符合GMP要求的防渗漏双管板结构设计，内、外管板应尽量采用胀接以防止发生交叉污染，取样器应能保证即时取样的需要 |  | 必需 |
|  | 阀门：设备配有进料水自动调节阀、主蒸汽自动调节阀、压缩空气过滤调压器、先导阀等阀门，采用德国盖米品牌。 |  | 必需 |
|  | 仪表：设备配有进水流量计、电导率仪、TOC、压力传感器，分别选用德国宝德、梅特勒、久茂或其它同品质的进口品牌，带校验证书。进水流量计、电导率仪带有现场显示。 |  | 必需 |
|  | 所有零部件和构件实行统一编码、刻字和管理，并提供记录材料。 |  | 必需 |
|  | 供应商应需认真核算纯蒸汽系统，选择适合的管道尺寸、走向和连接方式以满足纯蒸汽的压力和消耗量要求 |  | 必需 |
|  | 工厂蒸汽进口处配有蒸汽调节阀，蒸汽管道配备安全阀，疏水器等。 |  | 必需 |
|  | 所有保温结构均采用3厘米以上矿物质棉（正常开机时外表面温度不超过45℃）,外包304不锈钢，表面镜面或亚光处理，铆接或焊接制作。 |  | 必需 |
|  | 所有连接处不得采用螺纹连接，须采用法兰或快开连接，所有与制药用水及蒸汽接触部位的连接必须符合中国及欧盟GMP现行版要求 |  | 必需 |
|  | 框架部分采用304不锈钢制造，表面喷砂或拉丝处理。有可调节的不锈钢支脚和起重吊环。 |  | 必需 |
| 管道要求 |  |  |  |
|  | 纯蒸汽发生器的管道和管件应为AMSE BPE 316L，抛光度水平满足外壁Ra＜0.6μm，管内壁Ra＜0.38μm。金属部件的材质满足欧洲EN10204的2.2标准要求。其他与纯蒸汽接触的部分都要采用符合cGMP和USP-43规定的适合纯蒸汽分配管网的制药级别的材料 |  | 必需 |
|  | 水平管道有大于0.5%的坡度，指明制水设备的最低点位置，以利排空 |  | 必需 |
|  | 管路死角≤3D，使用自动轨道焊接技术，99.999% 纯度的氩气做为保护性惰性气体。 |  | 必需 |
|  | 管道均经碱洗，钝化处理和抛光 |  | 必需 |
|  | 设备与原料水、产品直接接触的管路上安装的所有阀门、仪表均选用卫生级，盲管符合3D要求，不对产品产生二次污染。 |  | 必需 |
| 材质要求 |  |  |  |
|  | 设备所有和纯蒸汽接触的部件均采用316L不锈钢制造，电解抛光处理，Ra≤0.38µm，并提供可追溯性的材料材质证明文件。 |  | 必需 |
|  | 其它非金属材料应无毒、耐腐蚀、无微粒析出，耐高温和消毒。材料都符合中国GMP、欧洲GMP和美国FDA的最新标准。密封圈、垫片应为无毒无挥发材质。如：耐高温硅橡胶，四氟材料等 |  | 必需 |
|  | 框架部分采用304不锈钢制造，设备上方应有起重装置，便于维修 |  | 必需 |
|  | 所有保温结构均采用3厘米以上无氯岩棉或玻璃棉（正常开机时外表面温度不超过45℃），外包304不锈钢，表面亚光处理，铆接处理 |  | 必需 |
| 控制系统要求 |  |  |  |
|  | 系统具有审计追踪（Audit插件）功能，软件的设计应符合21CFR part11和GAMP5的要求 |  | 必需 |
|  | 系统能够实现自动控制操作和手动操作，自动运行时能按照设计好的程序自动制备纯蒸汽，控制系统元件采用西门子等国际知名品牌系统 |  | 必需 |
|  | 设备出厂前生产商应对PLC程序的输入输出、LOOP循环等项目进行测试 |  | 必需 |
|  | 系统恢复：系统因故障或突然停电而停止，再次恢复后，系统不会自动重新启动，原来的数据也不会丢失； |  | 必需 |
|  | 数据备份：配置存储卡，对系统数据即时备份，提供Siemens以太网通信模块以便与后台的SCADA系统通信，实现制备过程中的各项参数能自动贮存和打印，数据追溯查询方便 |  | 必需 |
|  | 程序备份：应有一份备份的PLC程序用于系统崩溃时的恢复，程序可以通过光盘备份，并可简单恢复 |  | 必需 |
|  | 控制系统主体采用采用PLC+触摸屏控制。必需有独立的明细表，包括品牌、规格、数量 |  | 必需 |
|  | PLC：选用西门子国际知名品牌，技术水平等同于或者高于西门子S7-1500系列，24v电源品牌为国际知名品牌，技术水平等同于或者高于施耐德。PLC运行周期为 100 ms。程序结构为模块化或定义好的，最好是图示法，注意程序代码的可读性 |  | 必需 |
|  | 操作面板：10/12.5英寸国际知名品牌，技术水平等同于或者高于西门子真彩色触摸屏面板，标明型号。人机交互上的图形文字设计必需清晰（中文显示）。屏幕更新时间需小于1秒 |  | 必需 |
|  | 其他：配备独立操作的控制柜，PLC和液晶触摸屏，以及电气开关和电气元件都集中在控制柜内。电源开关防尘、防水、散热快且易于安装。控制柜材质为304不锈钢 |  | 必需 |
|  | 控制系统功能： 1)能自动调节产量。 2)进水水质监控，并能显示冷凝水电导率， 3)进料水泵超负荷报警 4)纯蒸汽压力高报警 5)传感器故障报警 6)紧急停机报警 5)压缩空气压力过低报警 6)柱内液位过高报警 7)进水压力过低报警 8)工业蒸汽压力过低报警 9)纯蒸汽消耗高报警 10) 系统具有操作员、监督员、校验人员、维修人员和高级管理员五级密码管理。并详细说明不同级别访问权限及内容。 11)在任何情况下，都不能修改永久数据（历史记录数据，存盘文件） 12)系统报警应包括异常中止报警和非异常中止报警。 13)异常中止报警必须对该状况进行确认，解决并复位操作。 14) 无操作时，应当设定的时间内系统自动退出或锁屏。 15）登录密码应当具有适当的安全强度并右提醒定期更换的功能。 |  | 必需 |
|  | 应有审计追踪功能： 1、创建、更改数据等操作，应有记录，确保其追溯性。 2、所有数据只有经授权的人才可输入或修改，如有修改，则必需记录修改前的值、更改人和更改时间、操作过程、数据变更的操作原因。 3、所有的操作在系统中应有记录，该记录不可修改、删除，包括系统管理员。 |  | 必需 |
|  | 电控柜保护等级为IP54,包括：PLC、触摸屏等控制元器件，电源、开关、按钮、接触器、继电器、指示灯等电气元器件，柜体，端子排，线缆和线槽，控制软件等，所有元器件都应有相关编号及文字标识 |  | 必需 |
|  | 符合GB/T5226中规定；接地电阻不大于0.1Ω；绝缘等级F级 |  | 必需 |
|  | 操作界面显示纯蒸汽制备工艺动态流程图、设备启/停状态、工作构件（如电动阀门、仪器等）的工作状态。 |  | 必需 |
|  | 具有运行数据自动记录功能，主要参数可进行上下限设置，具有报警功能，可在触摸屏上操作阀门、设备的运行。系统关键的工艺参数的要求： 项目; 设置; 指示; 记录; 控制; 报警; 输出. 给水的流量; √; √. 给水的压力; √; √; √. 工业蒸汽压力; √; √; √. 压缩空气压力; √; √; √. 纯蒸汽冷凝水电导率; √; √; √; √; √. | 必需 |
| EHS要求 |  |  |  |
|  | 设备应具有安全保护功能，当安全保护装置未处于正常状态时，设备应停止运行，并在控制界面上显示相应的警报信息，并有声光报警。 |  | 必需 |
|  | 保温材料难燃、无毒，且密封严密，不会对生产区域及产品造成污染 |  | 必需 |
|  | 设备热表面或发热部件上的明显部位必须设有警告标识 |  | 必需 |
|  | 电气控制柜装有安全锁 |  | 必需 |
|  | 电控系统所用部件和材料必须符合专业质量标准要求，且装配联接符合设计要求和相关专业质量标准要求，具有良好的绝缘和接地保护 |  | 必需 |
|  | 设备应具有紧急停机按钮，紧急按钮的应在操作者最方便操作的位置，当按下紧急停机按钮时，能立即关闭整个控制系统，所有阀门应处于安全位置，防止意外发生，但按该键复位时，系统进入待机状态 |  | 必需 |
|  | 遇突然停电，电气系统故障排除后，必须通过人工操作电源方可接通，当恢复供电后系统进入待机状态，待操作人员检查各状态参数是否正常后方可继续运行 |  | 必需 |
|  | 在断电状态下，所有存储在系统中的信息和运行数据均应保存完好，不能丢失 |  | 必需 |
|  | 数据与安全： 1.安全保证，操作系统至少为三级密码保护 2.供操作人员、维修人员和管理人员权限管理 3.采集应可以保存至少100批批记录曲线及数据 可以考虑通过采用一体机+Wincc正版组态软件+Audit的形式实现。 |  | 必需 |
|  | 压力容器的设计应符合中国压力设备指令（GB150）要求。整机设计压力不小于9.0bar（180℃）。并提供相应压力容器证书及文件 |  | 必需 |
| 其他 |  |  |  |
|  |  | 系统高度距离天花板至少1米，梁以下距离1.5米 | 期望 |
|  |  | 供应商提供整个系统各部件的位置安装图，并有详细的管路走向图 | 必需 |
|  |  | 供应商提供3D图纸及精确的3D软件 | 必需 |
|  |  | 提供设备所需动力系统和配套系统要求（承重等） | 必需 |
|  |  | 焊接连接为第一选择，必要时采用快装连接，不得采用螺纹连接。对所有焊接点编号，编号需永久标记，并在焊接轴测图和焊接记录上使用相同的焊接编号。焊接点要求提供焊接参数、焊样、内窥镜检测（手工焊接100%检查，自动焊接按总量的20%抽样检查）视频或照片，焊接采用自动轨迹焊。焊机设备和焊工需要提供适当的证书。 要求有规范的焊接操作程序。焊接日志和焊机打印记录需要提供 | 必需 |
|  |  | 与纯蒸汽接触的管件、管道、部件和罐体，其焊接应有防晶间腐蚀制作工艺，首选自动氩弧焊，技术条件允许的焊接部分必需采用高纯氩气保护自动焊接 | 必需 |
|  |  | 焊缝均做酸洗钝化处理 | 必需 |
|  |  | 与纯蒸汽接触的管路安装完成后应检查盲管和死角，不得超过3D标准 | 必需 |
|  |  | 纯蒸汽发生器制造完成后，均需进行气密性和水压检验，并出具检测报告 | 必需 |
|  |  | 除上述要求外，管路制作、安装过程应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-97的要求 | 必需 |
|  |  | 提供所有设备内的PLC、人机界面程序，并提供所有的变频器和温控模块控制参数 | 必需 |
|  |  | 设备的设计要通过提供最少的尖角，最少的缝隙和平滑完焊缝来提高其清洁性 | 必需 |
|  |  | 需要清洗的部件要提供快开的连接方式 | 必需 |
|  |  | 所有提供的密封垫圈都要便于维修或更换 | 必需 |
|  |  | 裸露于设备外表的螺栓、螺母都须戴帽或加盖 | 必需 |
|  |  | 外表清洁采用手动清洁 | 必需 |

- 品牌要求

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 阀门：（隔膜阀，取样阀） 德国盖米（Gemu） | 必需 |
|  | 泵：丹麦格兰富（Grundfos） | 必需 |
|  | 变频器：丹麦丹弗斯（Danfoss） | 必需 |
|  | 管道及管件：GWHA | 必需 |
|  | 流量计：德国克罗尼（Krhone）/ LABOM | 必需 |
|  | 电导率：梅特勒 | 必需 |
|  | PH : 梅特勒-托利多 | 必需 |
|  | 压力传感：Labom | 必需 |
|  | 压力表：维卡 | 必需 |
|  | 控制系统：PLC 西门子 | 必需 |
|  | 气动原件：Festo | 必需 |

- 测试要求

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 测试包括：供应商内部测试（VIT）、工厂验收测试（FAT）、现场验收测试（SAT） | 必需 |
|  | FAT： 由供应商提供FAT方案，并由使用方人员批准后方可实施，供应商根据客户的URS完成测试，并出具FAT测试报告，使用方负责监督测试的整个过程。 | 必需 |
|  | 供应商应提供测试偏差分析报告，并提交相应纠偏措施。 | 必需 |
|  | SAT： 由供应商提供SAT方案，并由使用方人员批准后方可实施，供应商根据客户的URS列出测试内容（交付文件的确认、设备外观确认、安全确认、控制系统确认、图纸确认等等内容），并出具SAT测试报告，使用方负责监督测试的整个过程。 | 必需 |

- 验证要求

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 验证（包含计算机化系统验证）由供应商完成。供应商提供相关的验证文件，并完成测试，验证文件供应商应至少提前一周发给客户审核，批准后方可执行，验证文件符合现行cGMP/EUGMP/FDA/WHO验证要求。 | 必需 |
|  | DQ： （1）供应商应起草符合本URS规定的详细的DQ内容，明确测试方法；该文件要得到买方批准后方可实施； （2）DQ的实施由供应商和买方代表共同完成； （3）DQ必须包含URS的矩阵追溯； （4）如果有必要，需采用买方的模板进行编写； | 必需 |
|  | IQ： （内容包括但不仅限于此）： （1）供应商完成整线设备的安装确认；包括：文件确认、机械安装确认、电器安装确认等； （2）如果有必要，需采用买方的模板进行编写； | 必需 |
|  | OQ：（内容包括但不仅限于此）： （1）供应商完成整线设备的操作确认，包括常规和非常规的状态；包括系统功能性确认、报警测试、功能测试等； （2）如果有必要，需采用买方的模板进行编写； | 必需 |
|  | PQ：买方制作PQ方案时，提供相应的建议，在买方执行PQ时，提供相应的支持 | 必需 |

- 文件要求：

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商提供完整的文件资料（包括但不限于以下文件） | 必需 |
|  | 文件清单 | 必需 |
|  | 进度表 | 必需 |
|  | 主要部件清单 | 必需 |
|  | P&ID 图纸 | 必需 |
|  | 整个设备布局图 | 必需 |
|  | 设备安装图，设备组装图 | 必需 |
|  | 功能描述 | 必需 |
|  | 过程计算书 | 必需 |
|  | 备品备件清单 | 必需 |
|  | 操作维护手册 | 必需 |
|  | 公用工程清单 | 必需 |
|  | 日运行数据表 | 必需 |
|  | 硬件设计说明 | 必需 |
|  | 软件设计说明 | 必需 |
|  | RA风险分析 | 必需 |
|  | 功能逻辑 | 必需 |
|  | 电气元件清单 | 必需 |
|  | 电路图 | 必需 |
|  | 电气设备平面图 | 必需 |
|  | 触摸屏操作手册 | 必需 |
|  | 供应商提供的设备文件 | 必需 |
|  | 使用材料的材质报告 | 必需 |
|  | 仪器仪表的检验报告 | 必需 |
|  | 卫生型管道的焊接、压力测试、钝化清洁程序及报告 | 必需 |
|  | 焊点图及焊接记录；焊缝检测记录（包括内窥镜检查）及检测报告，材料粗糙度报告 | 必需 |
|  | 质量管理计划 | 必需 |
|  | FAT程序以及报告 | 必需 |
|  | SAT程序以及报告 | 必需 |
|  | DQ 设计确认 | 必需 |
|  | IQ安装确认 | 必需 |
|  | OQ运行确认 | 必需 |
|  | TM追溯矩阵 | 必需 |

- 售后服务

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 备件：提供厂方建议备件（清单） | 必需 |
|  | 安装要求：生产厂家或代理商必须提供设备安装，包括及时提供安装文件系统。 | 必需 |
|  | 调试必须在需方水、电、汽等公用介质到位的情况下4周之内完成。 | 必需 |
|  | 在设备发货前需提供FAT验收方案，由买方安排人员进行设备FAT验收确认。 | 必需 |
|  | 售后服务：厂方须提供满足两年维护维修需要的备件（提供报价）； 供应商的专业服务队伍以及快速的备件供应,供方应保证在设备出现故障后且买方提出维修要求后48小时内派相关的服务工程师到达需方的工作现场进行维护。 反应袋出现非操作原因导致的泄漏时，应提供检漏服务，并出具报告 | 期望 |
|  | 设备自调试安装验收合格日起质保期至少12个月，供方需提供终身维护和每年一次的维护保养（提供报价） | 必需 |

- 培训要求

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备现场安装完毕，就操作、检测、检修方面进行培训至少3天。卖方针对设备维护及部件拆卸相关技能进行切实有效的培训； | 必需 |

- 交货期

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备交货期是指合同签订后，设备运达买方指定目的地的时间。供应商应承诺按时交付设备。 | 必需 |
|  | 设备交货期为合同签订后90自然日。 | 必需 |

- Abbreviation缩略语

1、CD：Compact Disc压缩磁盘

2、CFR：Code of Federal Regulation 美国联邦法规

3、DQ：Design Qualification设计确认

4、EU-GMP：European –Good Manufacturing Practice欧盟药品质量管理规范

5、FAT：Factory Acceptance Test出厂验收测试

6、GAMP：Good Automated Manufacturing Practices良好的自动生产规范

7、GMP：Good Manufacturing Practices药品生产质量管理规范

8、HMI：Human Machine Interface人机界面

9、IQ：Installation Qualification安装确认

10、ISO：International Standards Organization国际标准组织

11、MOC：Material Of Construction建筑材料

12、OQ：Operational Qualification运行确认

13、Ph：Phase阶段

14、PLC：Programmable Logic Controller可编程逻辑控制器

15、PQ：Performance Qualification性能确认