纯化水、注射用水、纯蒸汽、洁净气体分配管路用户需求说明

PW/WFI/CS/CA distribution pipeline URS

| 起草人： Prepared by | ________________ 装备 | 起草日期： Date | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： Reviewed by | ________________ 装备 | 审核日期： Date | ________________ |
| 审核人： Reviewed by | ________________ QA | 审核日期： Date | ________________ |
| 审核人： Reviewed by | ________________ 603 | 审核日期： Date | ________________ |
| 审核人： Reviewed by | ________________ 生产负责人 | 审核日期： - Date | ________________ |
| 批准人： Approved by | ________________ 质量总监 | 批准日期： - Date | ________________ |

文件版本修改历史

| 版本号 | 日期 | 修订原因 | 主要修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 见封面 | 新订 | 新订 |

目录

1	Overview概况	4

1.1  Project introduction项目介绍	4

1.2  Project Standard项目标准	4

1.3   Pipeline description系统描述	5

2	Process Description工艺描述	8

2.1   Main process requirements.主要工艺要求范围	9

2.2   The main process control steps主要工艺控制步骤	9

3	Productivity Requirement生产要求	10

3.1   Generation performance生产性能	10

3.2   Process Key Parameter Requirement 生产工艺关键参数要求	10

3.2.1   The basic requirements基本要求：	10

3.2.3 Equipment requirements设备要求	12

3.2.4   Brand requirements品牌要求：	19

4	Test requirements测试要求	19

5	Qualification requirement验证要求	20

6	Documents require文件要求	20

7	The date of delivery交货期	24

8	Transport and installation requirements.运输与安装要求	24

9	On-site installation现场安装	25

10	Abbreviation缩略语	26

# Overview概况

- 1.1  Project introduction项目介绍

本文件目的是对海正药业D12楼新增纯化水、注射用水、纯蒸汽、洁净气体分配管路的用户需求进行定义。本URS文件描述了用户对系统的期望和要求，确保最终经过验证的设备符合美国FDA 、中国cGMP和欧洲GMP要求。

工程范围：PW\WFI\PS/CA现场安装和设备技术要求。

## 1.2  Project Standard项目标准

厂房完成时，将符合中国现行GMP，美国FDA和欧洲GMP要求。

标准依据:

- 整个的项目的供货将按照最新的中国及EU的GMP要求和有关的欧盟和FDA GMP的有关要求进行设计、制造、运输、包装、安装、运行操作、维护或验证；

- 应符合如下的标准和法规：

- 中国2010版GMP及附录

- 美国21CFRPart210，211

- 美国21CFR Part 11电子记录和电子签名

- 国际制药工程协会基本指南

- 安全：依照 CE 标准。

- 所有的电气设备和电缆必须根据GB和IEC。

- 中国药典2020版

- 国家现行相关行业标准及规范

- ISPE制药工程基准指南：第4卷“水和蒸汽”

- ISPE制药工程基准指南：第5卷“调试和确认”

- WHO关于水处理指南和洁净管道系统检查指南

- 国际制药工程协会基本指南关于开车调试和确认部分

- 美国药典现行版

- FDA联邦法规有关内容(cGMP)

- 欧洲药典现行版

- ASME BPE 现行版

- GB-52261-5002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

- 关于不锈钢材质的标准要求

- AISI  SS316L : 表示美国钢铁学会标准316L不锈钢

- SISI  SS316L：表示美国机械工程师协会标准316L不锈钢

- AISI  SS304L：表示美国钢铁学会标准不锈钢304L

- SS不锈钢的英文缩写

1.2.4  注释

- FAT：Factory Acceptance Testing工厂验收测试

- SAT：Site Acceptance Testing现场验收测试

- DQ：Design Qualification设计确认

- IQ：Installation Qualification安装确认

- OQ：Operation Qualification运行确认

- PQ：Performance Qualification性能确认

- GMP：Good Manufacturing Practices 药品生产质量管理规范

- SOP：Standard Operating Procedures 标准操作规程

- ISPE：International Society for Pharmaceutical Engineering国际制药工程协会

- TOC：Total Organic Carbon总有机碳检测

## 1.3   Pipeline description系统描述

这份用户需求定义了对PW/WFI/PS/CA分配管路的最低要求。该草案的目的是给出设计，生产，供应，发送和安装洁净分配管路的要求。该文件是供应商选择，合同采购和质量管理的一个基础。这套分配管路应该是一个完整的系统，包括这份规格书要求的附件。

纯化水、注射用水、纯蒸汽、洁净气体是原料水、汽、气，是生产中一个重要原料，作为原辅料、与原辅料直接接触或进行灭菌时与原料（盛装原辅料的容器）直接接触的介质，如同其他的药物成份一样，纯化水、注射用水、纯蒸汽、洁净气体的质量直接影响到产品的质量，因此在药品质量控制机构对纯水的质量和制备都会有严格的标准。

对本制水站制备的纯水、注射用水、纯蒸汽、洁净气体必须符合药品销售地的纯水质量标准和对制备过程的要求。它的生产制备和储存的过程必须十分可靠，质量必须十分稳定。在设计和建造的过程中必须采取防止和杜绝交叉污染性的措施，以确保制备和使用过程中纯水、注射用水、纯蒸汽、洁净气体的质量。

该文件的内容概述了这套系统的设备，控制和仪器的所要达到的最低要求。供应商应该在设计和操作系统时使用这些文件作为导向，包括供应商的管道和仪器装配图，都会成为系统的主要文件，客户的文件也依此而修改。所有必要的条款都由供应商提供以保证整个系统实现的是最低的工艺和规章要求。

1.3.1  纯化水标准：

| 项目名称 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 性状 | 应为无色的澄清液体；无臭。 |
| 酸碱度 | 应符合规定 |
| 硝酸盐 | ≤0.000006% |
| 亚硝酸盐 | ≤0.000002% |
| 氨 | ≤0.00003% |
| 电导率（25℃） | ≤5.1µS /cm |
| 总有机碳 | ≤0.50mg/L |
| 不挥发物 | ≤1mg/100ml |
| 重金属 | ≤0.00001% |
| 微生物限度 | 1ml供试品种需氧菌总数不得过100cfu |

1.3.2   注射用水标准：

| 项目名称 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 性状 | 无色的澄明液体；无臭。 |
| pH值 | 5.0～7.0 |
| 氨 | ≤0.00002% |
| 硝酸盐 | ≤0.000006% |
| 亚硝酸盐 | ≤0.000002% |
| 电导率（25℃） | ≤1.3µS/cm |
| 总有机碳 | ≤0.50mg/L |
| 不挥发物 | ≤1mg/100ml |
| 重金属 | ≤0.00001% |
| 细菌内毒素 | ＜0.25EU/ml |
| 微生物限度 | 100ml供试品种需氧菌总数不得过10cfu |

1.3.3   纯蒸汽冷凝水标准：

| 项目名称 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 性状 | 无色的澄明液体；无臭。 |
| pH值 | 5.0～7.0 |
| 氨 | ≤0.00002% |
| 硝酸盐 | ≤0.000006% |
| 亚硝酸盐 | ≤0.000002% |
| 电导率（25℃） | ≤1.3µS/cm |
| 总有机碳 | ≤0.50mg/L |
| 不挥发物 | ≤1mg/100ml |
| 重金属 | ≤0.00001% |
| 干度 | 不少于0.90 |
| 不凝性气体 | 不得过3.5% |
| 过热值 | 不得过25℃ |
| 细菌内毒素 | <0.25EU/ml |
| 微生物限度 | 100ml供试品种需氧菌总数不得过10cfu |

1.3.4   洁净空气标准：

| 项目名称 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 性状 | 无色、无味的气体。 |
| 油分 | 不得超过0.1mg/m³ |
| 水分（露点） | ≤176mg/m³（≤-40℃） |
| 粒子 | 0.5µm：≤352000N/m³ 5.0µm：≤2900N/m³ |
| 微生物限度 | 浮游菌≤30cfu/m³ |

1.3.5   洁净氮气标准

| 项目名称 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 性状 | 无色、无味的气体。 |
| 油分 | 不得超过0.1mg/m³ |
| 水分（露点） | ≤176mg/m³（≤-40℃） |
| 粒子 | 0.5µm：≤352000N/m³ 5.0µm：≤2900N/m³ |
| 微生物限度 | 浮游菌≤30cfu/m³ |
| 纯度 | 纯度不低于99.99% |

# Process Description工艺描述

这套洁净水系统和纯蒸汽分配/洁净气体分配管路工艺描述：

工程分界点：图中绿色部分PW/WFI/PS/洁净气体分配管路为供应商工程界限范围，供应商要把分配管路设计成“模块单元”形式，供应商需提供工程范围内的设计、安装，调试包括可证明生产性能的相关文件。

该要模块单元提供以下主要设备，但不仅限于此：

- 管壳式热器

- 卫生泵

- 储罐

- 仪器仪表

- 安全装置

- 使用仪表的电气控制包括电线

## 2.1   Main process requirements.主要工艺要求范围

此次采购标的清单

| 序号 | 系统名称 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TK111纯化水循环分配管路 | 1 | 管网 |
| 2 | TK203注射用水分配管路 | 1 | 管网(原管路延伸) |
| 3 | 洁净气体分配管路 （氮气/压空） | 各1 | 含仪表/管网/过滤装置 |
| 4 | 纯蒸汽分配管路 | 1 | 含仪表和管网(原管路延伸) |

## 2.2   The main process control steps主要工艺控制步骤

纯化水分配管路主要有以下工艺控制步骤：经纯化水储罐TK111到各使用点。

PW distribution pipeline

PW分配管路

PW TK111储罐

注射用水分配管路主要有以下工艺控制步骤：经WFI储罐TK203分配管路到各使用点。

纯蒸汽分配管路主要有以下工艺控制步骤：经纯蒸汽发生器制备出合格的纯蒸汽到各使用点。

WFI distribution pipeline

WFI分配管路（原分配管路延伸）

WFI TK203储罐

纯蒸汽发生器

2T/h

PS-distribution-pipeline

PS分配管路（原分配管路延伸）

洁净压缩空气/洁净氮气分配管路主要有以下工艺控制步骤：

由氮气/压缩空气总管，经0.45µm预过滤然后减压再到0.2µm过滤后输送到各使用点

氮气/压空总管 ：

0.45µm预

过滤器

减压阀

0.2µm过滤器

使用点

备注：无阴影部份为另拟定采购的标的，阴影部份为此次URS的工程范围。

# Productivity Requirement生产要求

## 3.1   Generation performance生产性能

各使用点请见图纸

## 3.2   Process Key Parameter Requirement 生产工艺关键参数要求

## 3.2.1   The basic requirements基本要求：

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商要求： - 供应商应有压力容器生产与管道安装的相应资质。（如外购压力容器，应提供供应商资质文件） - 供应商的质量系统应遵循相应的国内和国际标准。 供应商能够提供维护保养（时间和人力）及设备的紧急维护，并能及时解决设备故障，发生故障后，24小时内响应。 | 必需 |
|  | 系统的设计、构造、安全、确认和安装需满足国内外相关医药行业的法律、法规，并参考相关规范和指南。 | 必需 |
|  | 所暂存和输送的纯化水质量要符合现行版的药典标准（CP、USP及EU）和业主内控质量标准要求。 | 必需 |
|  | 满足PW、WFI、PS、洁净气体法规标准要求。 | 必需 |
|  | 所有的承压部分都要有材质证明，压力容器应按照GB150标准生产。 |  |
|  | 便于生产操作和维修保养，并能防止差错和交叉污染。 | 必需 |
|  | 各部件安装时一次到位，无需再作调整。 | 必需 |
|  | 系统所用全部与洁净介质接触的管件和阀门的材料采用管道，采用AISI 316L（同时符合相对应的国标牌号）不锈钢管材，符合ASTM BPE A170-S2标准，内表面抛光，表面粗糙度为Ra ≤0.38μm。；均应具有详细的材质证明、检验文件。 | 必需 |
|  | 系统设计应最大限度避免死角出现，以减少微生物生长的可能。如不可避免，系统死角尽可能满足1.5D。 | 必需 |
|  | 设备要采取防漏、隔热、防噪声等措施。 | 必需 |
|  | 所有使用点均应能够取样（含与设备对接口）。供应商设计取样阀的安装位置及数量，并在提供的P&ID图上清晰描述，考虑取样的方便性，避免不必要的管路走向。硬链接阀门采用T阀(带取样)。 | 必需 |
|  | 取样装置下方应设置冲洗水接收装置，避免污染环境。 | 必需 |
|  | 在排放点和下水之间必需有空气隔离、止回装置或同等功能控制装置。 | 必需 |
|  | 焊接连接为第一选择，必要时采用快装连接。需对焊接点编号、并提供焊接参数。 | 必需 |
|  | 整个酸洗钝化过程应参照ASTM A380和ASTM967标准。 | 必需 |
|  | 标识： 所有管道上的阀门、仪表、探头应有清晰且唯一的标识，标识上的内容应清晰并与图纸一致，能耐受水汽、高温。管道上应张贴清晰标示内容物名称及流向的标识，标识应能耐受水汽、高温。编号规则应符合业主要求。 | 必需 |
|  | 供应商需提供洁净介质的储存和分配管路公用工程消耗量，空满载重量。 | 必需 |
|  | 试车运行所需备件和耗材在本次供货范围之内。 | 必需 |

## 3.2.3 Equipment requirements设备要求

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  |  |
|  | 与纯化水接触的管道，采用ASME BPE 316L（同时符合相对应的国标牌号）不锈钢管材，采用Alfa Laval进口管材，符合ASME BPE SF4标准，接触表面电解抛光，表面粗糙度为Ra ≤ 0.38μm。 | 必需 |
|  | 与其他物料（非洁净介质，如冷却水或工业蒸汽）接触的部分管道材质为AISI不锈钢304，表面粗糙度为Ra ≤ 0.8μm。 | 必需 |
|  | 管径符合供水用量要求和流速要求。 | 必需 |
|  | 如需要安装异径管，除垂直管道外，不得使用同心变径。 | 必需 |
|  | 供应商应合理设计管路走向，确保管路长度尽可能短且尽可能减少弯头数量以减少管路压力降。 | 必需 |
|  | PS支管与其主管的连接点应在主管的上方。使用点要求见下图 | 必需 |
|  | PS系统的每个使用点均应有疏水阀组，除每个用点的疏水阀组外，应在管路适宜的位置设置疏水点（如主管最低点或最远点等）。 | 必需 |
|  | PS系统应按设计的管路长度考虑膨胀度，并设置适宜的膨胀装置来吸收管路的膨胀和收缩。 | 必需 |
|  | PS分配管路的主管应避免纯蒸汽发生器停机后的管路内部真空致使冷凝水不能完全排除，导致下次开机产生水锤现象。 | 必需 |
|  | 焊接连接为第一选择，必要时采用快装连接。 | 必需 |
|  | 应提供所有管路的材质证书，并可追溯到最初炉号，包括弯头、三通和卡接头等管路系统所使用的配件。 | 必需 |
|  | 每个焊接点要求提供焊接程序、焊接记录、焊工资质。 | 必需 |
|  | 应采用纯度至少为99.999% 的焊接专用氩气来进行焊接，供应商应提供氩气合格证书。 | 必需 |
|  | 管路焊接不允许使用焊丝。 | 必需 |
|  | 焊工必需有国家规定焊工证书，厂商的考核证书。手动和自动焊工必需要现场考核编号。 | 必需 |
|  | 自动焊接和手动焊接都必需提供焊接工艺评定。 | 必需 |
|  | 对于不同管径，不同壁厚的管道焊接应分别进行焊接技术评定。 | 必需 |
|  | 管道、管件、阀门的安装焊接必需在环境相对清洁，室温在5℃以上，相对湿度在85%以下的条件下进行。 | 必需 |
|  | 焊样留取的要求： - 焊工应每天在业主现场制作焊样，每天至少提供两个焊样，开机和关机。 - 焊样应保留原色，不得处理 - 在更换参数时必需提供焊样。（管道尺寸或焊接参数） - 焊样必需是对焊，不得假焊。 - 焊样的记录必需递交，并对每个焊样进行编号。 焊样应作为竣工资料的一部分保存备查，不得丢弃。 | 必需 |
|  | 焊点验收： - 所有焊接质量应至少应达氧含量小于100ppm，目测内表面显淡黄色； - 所有手动氩弧焊必需100%做彩色内窥镜检测，并留有记录； - 所有自动氩弧焊，最少随机抽取焊缝总量的20%要做彩色内窥镜检查，并留有记录； - 焊接标准应参照ASME BPE-2012的标准； 焊接位置应该在焊接图上有文件记录。焊接记录上要有焊接两侧的材料的炉号。炉号可以追溯到材质证明书。 | 必需 |
|  | 内窥镜要求（肉眼不可见区域）： - 须为实时彩色摄像片段，另有照片更佳，且必需刻制成光盘； - 必须显示完整的焊道； - 必须可以看到氧化区的颜色； 甲方在现场可指定区域任意抽检，由承包商自己拍摄，甲方监督。 | 必需 |
|  | 施工过程中要求对所有焊点的施工进行记录。 | 必需 |
|  | 与纯化水直接接触的管路上安装的所有阀门、仪表均选用卫生级，盲管符合3D要求，不对纯化水产生二次污染。 | 必需 |
|  | 供应商需要对整个系统进行压力测试，压力为设计压力的1.5倍和至少3.5bar（取较大值），维持至少30min，如测试介质使用水，则测试所用的水的氯离子含量应符合要求。 | 必需 |
|  | 管道安装坡度：1.0%（水平管），垂直度：＜0.5%（竖直管）；避免盲端、死角。 | 必需 |
|  | 坡度应为安装坡度，而不是用支架调整出的坡度。 | 必需 |
|  | 坡度在施工过程中，需要相关检测数据证实并留有记录。 | 必需 |
|  | 指明系统的最低点位置，并安装卫生型阀门，以利排空。排水系统必需保证有空气隔断的设计。 | 必需 |
|  | 除了阀门和仪表等裸露处，管路应最大限度的保温，处于洁净区的管道保温材料应使用AISI 304（同时符合相对应的国标牌号）不锈钢套管；制水间保温采用不锈钢皮+岩棉，夹层采用不锈钢皮+岩棉，洁净区采用不锈钢套管+岩棉 | 必需 |
|  | 与纯化水接触的管道均经酸洗，钝化处理，并出具报告。报告文件应包括的内容有：清洗和钝化程序，程序中应写明清洗剂、清洗温度和时间、钝化液、钝化温度和时间。记录中一般除体现程序要求的内容外，还应注明被钝化的管道区间、设备、部件等，并有签字确认。 | 必需 |
|  | 在酸洗钝化后，应对钝化效果进行相应检测（蓝点检测）。 | 必需 |
|  | 管道应用适当的支撑，并充分考虑与其它管道或配件的间隙。 | 必需 |
|  | 支架在安装时，应尽量避免遮挡焊缝。 | 必需 |
|  | 在天花板上和技术区域内安装的管道，应安装在管道支架上，并与其他管道设施不互相影响。 | 必需 |
|  | 装在屋顶上的管道需要悬杆吊挂。 | 必需 |
|  | 管道需要考虑膨胀要求安装。 | 必需 |
|  | 在洁净区域内的管道支架系统应该易于清洁，不能有裂缝、突出部分和易脱落部件。支架应使用不锈钢304材质，并配有夹紧垫片。 | 必需 |
|  | 技术夹层内的管道一律焊接。 | 必需 |
|  | 穿越洁净区和技术夹层的管道，应配有适当的护套，确保不会对洁净区域产生影响。保护套采用不锈钢管螺纹夹紧形式。 | 必需 |
|  | 支架的结构应有利于管道系统的自由扩展或收缩，对管道连接或支架不会造成损伤，同时又能保证管道不会严重下垂。 | 必需 |
|  | 支架必须在消毒的温度范围内不会产生超标的形变。 | 必需 |
| 换热器 |  |  |
|  | 在设计上必需保证PW循环系统的安全性。 | 必需 |
|  | 参考ISPE及ASME BPE-2012的要求对消毒和日常保温进行设计。 | 必需 |
|  | 使用双管板列管式换热器，ASME BPE 316L（同时符合相对应的国标牌号）不锈钢材质，光亮滑洁并做钝化处理，与PW接触表面应经抛光处理，表面粗糙度为Ra ≤ 0.38μm，品牌为Neumo（进口）或同等 | 必需 |
|  | 停用时能够完全排除夹套积水，保持洁净侧对非洁净侧为正压，应有检测换热器泄露的装置或方法。 | 必需 |
|  | 能够实现自动控制，按照指令要求使PW自动调节温度，在满足流量的前提下保证出水温度能够升至要求的温度。 | 必需 |
|  | 日常回水温度为常温，消毒时回水温度不低于80℃。 | 必需 |
|  | 加热介质采用工业蒸汽。工业蒸汽管路配有手动阀门，y型过滤器，气动阀门、气动比例调节阀、疏水阀组，用于加热的比例调节自动控制。同时系统上还需增设排水管路，用于在蒸汽加热前，将换热器壳体内的存水去除，防止水锤现象的发生，排水管路上也应配有气动阀门用于实现自动控制。 | 必需 |
|  | 冷却介质采用冷冻水。管路配有手动阀门，y型过滤器，气动阀门、气动回水阀组，回水处单向阀等，用于消毒后冷却的自动控制。 | 必需 |
|  | 加热和冷却介质均需比例调节阀控制流量。比例调节阀前应安装截止阀便于维修。 | 必需 |
| 阀门、垫片 |  |  |
|  | 阀门安装的高度、位置易于操作，角度应按照阀门供应商的建议安装，必需保证死角2D。 | 必需 |
|  | 阀门要求采用锻造阀，使用点阀门后带小辨取样阀，符合2D要求。 | 必需 |
|  | 所有接触PW的非不锈钢材料应选用欧盟、FDA或国家批准的食品/药用级材质。 | 必需 |
|  | 阀门的膜片EPDM膜片是首选，如为其他应注明原因，其余材质的选择应由业主批准。 与PS直接接触的密封处采用PTFE材质。 | 必需 |
|  | 垫片PTFE是首选，如有特殊部位需求，应采用复合形式或EPDM。 与PS直接接触的密封处采用PTFE材质 | 必需 |
|  | 与纯化水接触的阀门应采用316L不锈钢卫生型隔膜阀；阀门品牌德国GEMU，电抛，表面粗糙度Ra ≤ 0.4μm。 与PS直接接触的阀门应采用316L不锈钢三片式卫生型球阀，阀体应耐受150℃的高温，密封处采用PTFE材质。阀门品牌美嘉诺。 | 必需 |
|  | 用水点阀门应采用316L不锈钢卫生型隔膜阀，具体形式参照使用点、用量统计表。 | 必需 |
|  | 其他阀门材质要求无毒、耐腐蚀、不产生析出物、不渗透、不易长菌、耐100℃高温。 | 必需 |
| 仪器仪表 |  |  |
|  | 仪器仪表安装位置应合理，便于观察。 | 必需 |
|  | 仪器仪表探头应尽量采用不锈钢316L或其它不会对洁净介质产生影响的材料。 | 必需 |
|  | 所有洁净管道上与洁净介质接触的仪器仪表，应能耐受135℃的高温，满足系统消毒需要。 所有洁净管道上与PS接触的仪器仪表，应能耐受150℃的高温。 | 必需 |
|  | 选用的仪器仪表，应符合法律法规要求，尽可能采用卫生型的仪器仪表。与纯化水有接触的仪器仪表等部件必需是卫生型设计。 | 必需 |
|  | 所有仪表应带有校验/校准证书（在效期内）。 | 必需 |
| EHS要求 |  |  |
|  | 设备的设计、构造等应符合中国、欧盟和美国相关环境、健康和安全法规、规范的要求。 | 必需 |
|  | 所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，提供最少的锐角转角、最少的接缝和平整光滑的连接，设备的设计应提高清洁的可操作性。 | 必需 |
|  | 必需配备以下装置，以保护人员、产品和设备： 所有旋转部件应密闭。 高温表面应有警告标识。 | 必需 |
|  | 存在安全隐患和风险的地方应在合适的位置张贴安全警示标识，并使用中文标明。 | 必需 |

## 3.2.4   Brand requirements品牌要求：

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 阀门：（隔膜阀，取样阀）德国盖米（Gemu）或同等; 球阀的阀体应耐受150℃的高温，密封处采用PTFE材质，阀门品牌美嘉诺。 | 必需 |
|  | 管道和管件：Neumo（进口）或同等 | 必需 |
|  | 换热器：Neumo（进口）或同等 | 必需 |

# Test requirements测试要求

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商在执行FAT之前，应根据业主的URS和经审核的FDS，HDS以及SDS，完成内部测试，并出具内部测试报告。 | 必需 |
|  | 供应商应提供测试内发生的偏差分析报告，并提交相应纠偏措施。 | 必需 |
|  | 供应商应起草符合本URS规定的详细的FAT测试计划，并得到业主批准后方可实施。 | 必需 |
|  | 在FAT 二周前，供应商必需为设备提供详细的FAT文件，FAT文件须经业主审核。 | 必需 |
|  | FAT的实施由供应商和业主代表共同完成，需方将派人员参与FAT，由供应商主导负责。 | 必需 |
|  | FAT报告应在SAT开始前到达业主方。 | 必需 |
|  | 供应商应提供设备调试和试运行、确认时所需的水、电、汽等公用工程及其它必要的协助。 | 必需 |
|  | 供应商应起草符合本URS规定的详细的SAT测试计划，并得到业主批准后方可实施。 | 必需 |
|  | 在SAT 二周前，供应商须提供详细的SAT文件。 | 必需 |
|  | SAT的实施由供应商和业主代表共同完成，需方将派人员参与SAT，由供应商主导负责。 | 必需 |
|  | 业主提供设备调试和试运行、确认时所需的水、电、汽等公用工程及其它必要的协助。 | 必需 |

# Qualification requirement验证要求

(1) 所有设备将遵循验证的循环周期进行验证，例如设计确认，安装确认，操作确认和性能确认。供应商将提供所有的文件，包括待用户批准的方案。

(2) 供应商要提供支持帮助用户完成所有阶段的验证报告。

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 验证（包含计算机化系统验证）由供应商完成。供应商提供相关的验证文件，并完成测试。 | 必需 |
|  | 供应商在相应确认开始之前两周，需提供DQ、IQ、OQ的方案（包括自控系统），并经过业主审核批准后方可实施。 | 必需 |
|  | 提供PQ模版（包括自控系统），并协助用户执行验证。 | 必需 |
|  | 验证文件应符合国内现行GMP的相关规定。（电子版、纸质版）验证文件经甲方质量负责人批准。 | 必需 |
|  | 供应商方将派人员参与DQ /IQ/OQ，业主方配合进行，由供应商主导负责。 | 必需 |
|  | 在完成相应确认之后，供应商需提供确认报告，并经业主方审核批准。 | 必需 |

# Documents require文件要求

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 文件是卖方供货范围不可分割的一部分，延时提供文件(如：业主现场最终验收调试前不能提供)或提供文件不完全，供应商应支付违约金。若不能提供文件，即使是部分的不能提供，也会被认为未能完全履行合同并且是不可被接受的。 | 必需 |
|  | 供应商提供的文件和图纸应达到无需卖方帮助业主即可安装、启动、维护维修的深度。 | 必需 |
|  | 所有提供的文件（包括验证文件），要求中文或必要时需中英文对照；同时要求电子与纸质两种版本；电子版本的格式要符合业主的要求（包括图纸，OEM厂家信息等等）。所有的使用手册（包括操作，安装维护和安全手册）都应该是中文或中英文两种版本。出现问题以中文为准。 | 必需 |
|  | 供应商提供满足买方向上海市技术监督局进行压力容器报装的文件资料。 | 必需 |
|  |  | 必需 |
|  | 所有供应商提供的图纸应该单独成卷且装订成册，用塑料口袋包装保护起来。 | 必需 |
|  | 对所有文件进行编码，并提供所有文件的清单（目录）。 | 必需 |
|  | 可追溯性： 所有原材料、零部件都要保留原始资料，并且必需经过检查并形成文件，确保其具有可追溯性。仪表要有校验证书。项目执行的各个方面要形成追溯矩阵(TM)文件； 各个零部件、仪表部件都配上永久性标牌以便于识别； 原材料需有材质证书、合格证等，证书中应包含制造商、产地、批号、炉号、成份等信息。 | 必需 |
|  | 文件格式： - 所有文件和图纸应按照已制定的文件编码规则或供应商提供给业主的内部标准标明订单号、工作号、客户号、设备位号； - 文件和图纸必须根据客户的要求提供，以取得业主认可和批准。文件将通过书面和电子版方式按照要求的内容提供。图纸的提供不仅是书面的还要同时提供电子版；提供给业主的电子版图纸为DWG格式(AutoCAD2007)； - 业主在规定的时间内将审查图纸的意见回复供应商。业主的建议、检查和确认并不能减轻卖方对所供货物及所有工作所应负的所有责任； 图纸中应采用公制单位。语言：所有合同、文件、图纸、说明、设备标识等采用简体中文或中英文。所有的文件包括图纸都注明项目号。 | 必需 |
|  | 文件内容： 包括但不限于以下文件由供货商或由供货商和业主共同完成，具体根据供应商能力在交流过程中细化、确定。 | 必需 |
|  | 质量控制计划： 为了确保符合业主的要求，供应商应在设计、制造和测试的所有阶段执行质量项目计划，包括对供货商提供的零部件的质量检测和控制。 | 必需 |
|  | 供应商须提供设备的详细的功能标准FDS（Functional Design Specification）。FDS须由业主审核。包括但不仅限于以下内容： 介质接触表面和它们的制造材料列表 设备示意图/总装图 | 必需 |
|  | 设计文件（DQ）、平面布置图、立面图、工艺流程图、安装图、运输及吊装图、电气原理图、材料配置表，所有第三方提供的零部件、材料等货物均需提供完整技术资料信息。 | 必需 |
|  | 风险评估文件。 | 必需 |
|  | 提供设备设计基本材料（包括 P&ID、设备外形尺寸图、接管尺寸和位置图、载荷分布图、整条生产线连线布置图、重量、公用介质等）。 | 必需 |
|  | 出厂检测报告（包括各种测试报告，材质证明、空载运行报告等）。 | 必需 |
|  | 提供用户认为必需的技术资料，主要应包括，但不限于此： SOPs 管道轴测图（焊点图） 系统3D图纸 所有接触产品的部分的材质证明和不锈钢的粗糙度证明。 其它可提供的文件等。 | 必需 |
|  | 提供FAT文件并得到用户审核批准，并在用户的见证下完成FAT | 必需 |
|  | 提供SAT文件并得到用户审核批准，并在用户的见证下完成SAT | 必需 |
|  | 供应商须为设备提供详细的DQ文件（包含方案及报告）并负责DQ的实施，DQ文件须经业主审核。 | 必需 |
|  | 供应商须为设备提供详细的IQ文件（包含方案及报告）并负责IQ的实施，IQ文件须经业主审核。IQ方案应在发货前至少两周提交给业主审核。 | 必需 |
|  | 供应商须为设备提供详细的OQ文件（包含方案及报告）并负责OQ的实施，OQ文件须经业主审核。OQ方案应在发货前至少两周提交给业主审核。 | 必需 |
|  | 提供焊接相关技术文件，包括：焊接图、内窥镜检测和目视检测、焊接日志、检测焊接的影像以及照片等（电子版以 CD-ROM 形式）。 | 必需 |
|  | 有关符合 EC 和国际标准 DIN EN 62079 的所有设备有关信息。 | 必需 |
|  | 仪器仪表校验证书（在效期内）； 仪器、仪表等计量器具要提供计量合格证。 | 必需 |
|  | 各零部件的样本、使用说明书，合格证等。 | 必需 |
|  | 抛光和钝化处理符合标准说明。 | 必需 |
|  | 控制软件的备份光盘。 | 必需 |
|  | 设备清单，该清单应列出成套装置中设备的主要特征。 | 必需 |
|  | 供应商提供的备件配件清单。 | 必需 |
|  | 试车运行所需备件在供货范围之内。卖方提供这部分备件的完整清单。 | 必需 |
|  | 项目变更控制记录与报告。 | 必需 |
|  | 必需的其他竣工资料和验证文件等。 | 必需 |

# The date of delivery交货期

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商应在合同签订后两周内提供业主方根据本项目制定的项目进度计划。无法按时完成的按合同条款进行赔偿。 | 必需 |
|  | 设备设计图纸应合同签订后一个月内提交给业主确认。无法按时完成的按合同条款进行赔偿。 | 必需 |
|  | 管道等交付使用应控制在合同签订后4个月内。无法按时完成的按合同条款进行赔偿。 | 必需 |

# Transport and installation requirements.运输与安装要求

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商提供安装个系统所需的材料及配品配件等辅助设施、设备的装箱。 | 必需 |
|  | 要求将设备固定于有足够强度的木质支撑平台上，整个支撑平台由木质框架结构和周围木板覆盖，避免装卸及运输过程中的碰撞。（如罐体应在钢支撑铲板上） | 必需 |
|  | 包装应能防潮防水，确保设备堆放在露天也不会受到影响。 | 必需 |
|  | 如在运输过程中发现外包装破损较严重的，业主有权利拒收。 | 必需 |
|  | 供应商在外包装不破损的前提下，承担从货物出厂到移交业主厂内验收前的所有责任。 | 必需 |
|  | 在开箱验收时，会通知供应商派工程师至现场确认，如果供应商无法安排人员，我司自己开箱的，在后续安装过程缺少零部件的采购和运输费用由供应商自己承担，且我司保留追究应缺少零部件导致无法进行后续工作的供应商的法律责任。 | 必需 |
|  | 运输费用由供应商承担，如验收不合格，退货运费也由供应商承担。 | 必需 |

# On-site installation现场安装

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商根据业主的项目进度负责设备安装调试和试运行。 | 必需 |
|  | 安装过程中，供应商应派遣一名现场负责人常驻现场以便和用户交流沟通。 | 必需 |
|  | 安装调试工程师必需有相关资质，并出具相关文件凭证，客户可以进行复印存档。 | 必需 |
|  | 供应商必需提供整条系统的安装、调试，包括及时提供安装文件系统，和进行配管、支架制作安装等工作。 | 必需 |
|  | 材料进场后，供应商应及时联系业主以及第三方（若需要）进行验收和相关测试（若需要）。 | 必需 |
|  | 现场安装时，供应商应按提供给业主的相关操作SOPs或业主起草的操作SOPs进行操作。 | 必需 |

# Abbreviation缩略语

1、CD：Compact Disc压缩磁盘

2、CFR：Code of Federal Regulation 美国联邦法规

3、DQ：Design Qualification设计确认

4、EU-GMP：European –Good Manufacturing Practice欧盟药品质量管理规范

5、FAT：Factory Acceptance Test出厂验收测试

6、GAMP：Good Automated Manufacturing Practices良好的自动生产规范

7、GMP：Good Manufacturing Practices药品生产质量管理规范

8、HMI：Human Machine Interface人机界面

9、IQ：Installation Qualification安装确认

10、ISO：International Standards Organization国际标准组织

11、MOC：Material Of Construction建筑材料

12、OQ：Operational Qualification运行确认

13、Ph：Phase阶段

14、P&ID：Process and Instrument Diagram.管路仪表图

15、PLC：Programmable Logic Controller可编程逻辑控制器

16、PQ：Performance Qualification性能确认

17、RTD：Resistance Temperature Device 电阻温度设备

18、SAT：Site Acceptance Test现场验收测试

19、SOP：Standard Operating Procedures标准操作规程

20、SS：Stainless steel不锈钢

21、TGA：Theraupeatic Goods Authority澳大利亚药监局

22、UPS：Uniterrupted Power Supply不间断电源

23、US FDA：United State Food and Drugs Administration美国食品药品监督管理局

24、WFI：Water For Injection注射用水

25、WHO：World Health Organisation世界卫生组织